## REKAPIT. PO KANALIH
objekt: | KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU
lokacija : | BREZJE
investitor: | Mestna občina Novo mesto
REKAPITULACIJA STROŠKOV PO KANALIH
KANAL A
KANAL B
KANAL B1
KANAL B2
KANAL C
KANAL C1
KANAL D
SKUPAJ KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNIH ODPADNIH VODA
Novo mesto, marec 2008

## Kanal A
| objekt: | KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU
| kanal : | KANAL A
| lokacija : | BREZJE
| investitor: | Mestna občina Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
Novo mesto, marec 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 109
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 1
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 6
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=109 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| ocena stroškov | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 2
01.061 | Izvajanje geomehanskega nadzora na odsekih kanala Or1 med jaškoma Or1-27 in Or1-33 ter jaškoma Or1-9 in Or1-11.
| ur | 0
01.062 | Izvajanje nadzora delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in Sekcije za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 Ljubljana, na odseku kanala Or1 med jaškoma Or1-14 in Or1-33.
| ur | 0
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 0
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 17.7778
02.022 | Rušenje betonskih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m1 | 0
02.024 | Rušenje betonskih stopnic z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m3 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0.8
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj ter na mestih, kjer kanal poteka v strmi brežini. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 199.413
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 22.157
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0
02.055 | Kombiniran izkop jarkov, globine 4 do 6 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0
02.056 | Kombiniran izkop jarkov, globine 6 do 8 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0
02.060 | Kombiniran izkop jarkov v strugi potoka s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu potoka;
Izkop v zemlji III.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV-V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
02.065 | Izvedba treh podbojev pod regionalno cesto dolžine 8.9m, 9.5m in 19.6m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010)
| m | 0
02.066 | Izvedba podbojev pod betonskima strugama za zaledne vode, dolžine 3 in 7 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| m | 0
02.067 | Izvedba podboja pod kamnito zložbo nad betonskim prepustom potoka Mišnik, dolžine 17,50 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| kom | 0
02.067a | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi delo (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010).
| kom | 0
02.068 | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 300 in vstavljanjem PE ali PVC cevi fi 150mm, za potrebe hišnega priključka od objekta s hišno št. Orehovo 92 na javno kanalizacijo.
| kom | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 81.75
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm.
| m3 | 12.5
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 46.5
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 118.9444
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 40.5556
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm;
| m2 | 17.7778
02.131 | Preplastitev obstoječega asfaltnega cestišča regionalne ceste; obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm;
| m2 | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100, vse komplet s temeljem 30/40 cm, MB 15, zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 0
02.132 | Ponovna izvedba betonskih stopnic, vse komplet
| m2 | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 185
02.140 | Ureditev brežine potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz nabite ilovice, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.150 | Ureditev dna potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz betona MB 10, z zalivanjem stikov med kamni, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 221.6
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
03. | BETONSKA IN AB DELA
03.010 | Izdelava AB kinete vključno z dobavo in strojnim vgrajevanjem armiranega vodotesnega betona MB 30, prerez 0,12-0,20 m3/m2, vgradnjo srednje zahtevne armature in opaženjem.
| m3 | 0
SKUPAJ BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
03.005 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 200
| m1 | 72
03.005b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 200
| m1 | 37
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.010b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 250
| m1 | 0
03.010c | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000 v zaščitno cev fi 500mm na mestu prečkanja regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 6+689; kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m1 | 0
03.011 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.012 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.013 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 1000
| m1 | 0
03.014 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 1000
| m1 | 0
03.015 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 900
| m1 | 0
03.016 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 900
| m1 | 0
03.017 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 800
| m1 | 0
03.018 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 600
| m1 | 0
03.019 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 600
| m1 | 0
03.020 | Dobava in montaža toplotno izoliranih in zaščitenih kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra na AB mostno konstrukcijo (most čez potok Težka voda, l=cca.18m), kompletno z vsemi prenosi in potrebnimi deli, katera so:
*dobava in montaža cevi iz centrifugiranega poliestra DN 600 SN10000, komplet
| m1 | 0
*toplotna izolacija cevi deb.15cm in Al obloga cevi
| m2 | 0
*standardna nerjaveča jeklena objemka z gumijasto oblogo fi 900mm, z nastavljivim obešalom za pritrditev na obstoječe jeklene konzole, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kpl | 0
*čiščenje in antikorozijska zaščita obstoječih jeklenih konzol, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kom | 0
*dobava, postavitev in po končanih delih demontaža visečega pohodnega delovnega odra z varnim dostopom in varnostno ograjo, za čas montaže cevovoda na mostno konstrukcijo
| kpl | 0
03.021 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 500
| m1 | 0
03.022 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 400
| m1 | 0
03.023 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.024 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 4
| m1 | 0
03.025 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.026 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE na betonsko podlago ter obbetoniranje cevi 15cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.027 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-315 - SN 8
| m1 | 0
03.028 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-400 - SN 8
| m1 | 0
03.029 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-500 - SN 8
| m1 | 0
03.030 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-800 - SN 8
| m1 | 0
03.031 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na betonsko posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. DN 250 - SN 8
| m1 | 0
03.032 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-200 - SN 8
| m1 | 0
03.033 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-250 - SN 8
| m1 | 0
03.034 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-300 - SN 8
| m1 | 0
03.035 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-400 - SN 8
| m1 | 0
03.036 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE, s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 20cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-315 mm - SN 8
| m1 | 0
03.037 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.038 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.039 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.040 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.041 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih, kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 0
03.042 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dimenzije 120/120 cm globine do 2m iz betona MB 30, obdelavo mulde in vtoka v jašek, rezanjem obstoječe kanalizacijske cevi ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 250kN ; Priključitev kanala na obstoječo kanalizacijo.
| kom | 0
03.043 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine do 1,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.044 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.045 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.046 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.047 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.048 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,5 - 4,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.049 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,0 - 4,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.050 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.051 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.052 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.053 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.054 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,5 - 6,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.055 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,0 - 6,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.056 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,5 - 7,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.057 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.057a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 3
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.059 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.059a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 1
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.061 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.061a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.063 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.063a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064a | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.065 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.066 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.066b | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.067 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.068 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.069 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.070 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.071 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.072 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.073 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.074 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.080 | Izdelava, dobava in kompletna montaža umirjevalnih jaškov iz PE cevi fi 100 cm, z napravo AB venca, obdelavo vtoka in iztoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova fi 650mm;
| kom | 0
03.085 | Izdelava izpustne glave na iztoku vode v reko Krko.potrebno je obbetoniranjem cevi, izpustno glavo tlakovati s kamnito oblogo, cev (izpust) pa zavarovati z zaščitno mrežo za preprečitev dostopa v kanalizacijsko cev
| kom | 0
03.090 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - blindiranje obstoječih cevi, ki se ukinejo, pri iztoku iz jaška, obdelava obstoječih jaškov, vključno s potrebnim materialom OPOMBA: Izdelava novih jaškov in polaganje cevi je kalkulirana posebej
| kom | 0
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 0
03.130b | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| kom | 0
03.131 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskega jaška na parceli za potrebe hišnega priključka, globine do 1,5m iz betonske cevi fi 60 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 500mm nosilnosti 125kN ;
| kom | 0
03.132 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod odpadnih komunalnih vod, od javnega kanala do jaška na parceli, iz PE ali PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.135 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.136 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod komunalnih odpadnih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 250mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.137 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod padavinskih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 300mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.138 | Dobava materiala in kompletna izvedba podaljšanja priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta (hišna št. Roje 4 in Roje 6) do javne kanalizacije, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.140 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod meteornih voda od objekta, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi; vključena je tudi izvedba prevezave hišnega odtoka na ločen kanalizacijski sistem.
| m | 0
03.145 | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek gasilskega doma iz PE ali PVC cevi fi 200mm v zaščitni cevi fi 500 mm, dolžina do 15 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145b | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek župnišča iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžina do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145c | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek objektov na nasprotni strani regionalne ceste (župnišče in objekti s hišno št. 3,5 in 7) do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžine 6 do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| m | 0
03.146 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m s prebojem, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm.
| kom | 0
03.147 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m, iz cevi iz centrifugiranega poliestra fi 1000mm v zaščitni cevi fi 1200 mm, s prebojem.
| kom | 0
03.148 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe LTŽ rešetke kompletno z vsemi deli in materiali.
| kom | 0
03.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 4
03.155 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4m;
| kom | 0
03.160 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 6m;
| kom | 0
03.165 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine nad 6m;
| kom | 0
03.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 109
03.175 | Dobava materialov in kompletna izvedba hišnega priključka iz PVC cevi fi 150 mm, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| kom | 0
03.180 | Dobava materialov in kompletna izvedba priključkov kanalizacije iz PVC cevi fi 300 oz. PE cevi fi 250 mm pod cesto, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| m | 0
03.170a | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov po končanih delih.
| m1 | 109
03.170b | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov
| m1 | 109
03.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 1
04.010 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim vodovodom. Vodovodno cev se odreže, vstavi v zaščitno PVC fi 250, se ponovno poveže in tlačno preizkusi ter zasipa z nekoherentnim materialom do višine 50 cm nad zaščitno cevjo, s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
04.020 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim EVNN oz. EVVN vodom. EVNN oz. EVVN kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju upravljalca - ELEKTRO.
| kom | 0
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 0
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## Kanal B
| objekt: | KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU
| kanal : | KANAL B
| lokacija : | BREZJE
| investitor: | Mestna občina Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
Novo mesto, marec 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 351
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 5
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 18
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=351 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| ocena stroškov | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 6
01.061 | Izvajanje geomehanskega nadzora na odsekih kanala Or1 med jaškoma Or1-27 in Or1-33 ter jaškoma Or1-9 in Or1-11.
| ur | 0
01.062 | Izvajanje nadzora delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in Sekcije za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 Ljubljana, na odseku kanala Or1 med jaškoma Or1-14 in Or1-33.
| ur | 0
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 56
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 21.1111
02.022 | Rušenje betonskih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m1 | 0
02.024 | Rušenje betonskih stopnic z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m3 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 4
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj ter na mestih, kjer kanal poteka v strmi brežini. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 783.63
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 87.07
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 37.485
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 4.165
02.055 | Kombiniran izkop jarkov, globine 4 do 6 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0
02.056 | Kombiniran izkop jarkov, globine 6 do 8 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0
02.060 | Kombiniran izkop jarkov v strugi potoka s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu potoka;
Izkop v zemlji III.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV-V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
02.065 | Izvedba treh podbojev pod regionalno cesto dolžine 8.9m, 9.5m in 19.6m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010)
| m | 0
02.066 | Izvedba podbojev pod betonskima strugama za zaledne vode, dolžine 3 in 7 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| m | 0
02.067 | Izvedba podboja pod kamnito zložbo nad betonskim prepustom potoka Mišnik, dolžine 17,50 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| kom | 0
02.067a | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi delo (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010).
| kom | 0
02.068 | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 300 in vstavljanjem PE ali PVC cevi fi 150mm, za potrebe hišnega priključka od objekta s hišno št. Orehovo 92 na javno kanalizacijo.
| kom | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 263.25
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm.
| m3 | 39
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 149.5
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 195.4718
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 476.906
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 39.4222
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm;
| m2 | 21.1111
02.131 | Preplastitev obstoječega asfaltnega cestišča regionalne ceste; obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm;
| m2 | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100, vse komplet s temeljem 30/40 cm, MB 15, zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 0
02.132 | Ponovna izvedba betonskih stopnic, vse komplet
| m2 | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 176
02.140 | Ureditev brežine potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz nabite ilovice, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.150 | Ureditev dna potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz betona MB 10, z zalivanjem stikov med kamni, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 435.444
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 373.3333
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 4
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
03. | BETONSKA IN AB DELA
03.010 | Izdelava AB kinete vključno z dobavo in strojnim vgrajevanjem armiranega vodotesnega betona MB 30, prerez 0,12-0,20 m3/m2, vgradnjo srednje zahtevne armature in opaženjem.
| m3 | 0
SKUPAJ BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
03.005 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 200
| m1 | 351
03.005b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 200
| m1 | 0
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.010b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 250
| m1 | 0
03.010c | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000 v zaščitno cev fi 500mm na mestu prečkanja regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 6+689; kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m1 | 0
03.011 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.012 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.013 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 1000
| m1 | 0
03.014 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 1000
| m1 | 0
03.015 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 900
| m1 | 0
03.016 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 900
| m1 | 0
03.017 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 800
| m1 | 0
03.018 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 600
| m1 | 0
03.019 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 600
| m1 | 0
03.020 | Dobava in montaža toplotno izoliranih in zaščitenih kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra na AB mostno konstrukcijo (most čez potok Težka voda, l=cca.18m), kompletno z vsemi prenosi in potrebnimi deli, katera so:
*dobava in montaža cevi iz centrifugiranega poliestra DN 600 SN10000, komplet
| m1 | 0
*toplotna izolacija cevi deb.15cm in Al obloga cevi
| m2 | 0
*standardna nerjaveča jeklena objemka z gumijasto oblogo fi 900mm, z nastavljivim obešalom za pritrditev na obstoječe jeklene konzole, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kpl | 0
*čiščenje in antikorozijska zaščita obstoječih jeklenih konzol, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kom | 0
*dobava, postavitev in po končanih delih demontaža visečega pohodnega delovnega odra z varnim dostopom in varnostno ograjo, za čas montaže cevovoda na mostno konstrukcijo
| kpl | 0
03.021 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 500
| m1 | 0
03.022 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 400
| m1 | 0
03.023 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.024 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 4
| m1 | 0
03.025 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.026 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE na betonsko podlago ter obbetoniranje cevi 15cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.027 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-315 - SN 8
| m1 | 0
03.028 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-400 - SN 8
| m1 | 0
03.029 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-500 - SN 8
| m1 | 0
03.030 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-800 - SN 8
| m1 | 0
03.031 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na betonsko posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. DN 250 - SN 8
| m1 | 0
03.032 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-200 - SN 8
| m1 | 0
03.033 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-250 - SN 8
| m1 | 0
03.034 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-300 - SN 8
| m1 | 0
03.035 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-400 - SN 8
| m1 | 0
03.036 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE, s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 20cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-315 mm - SN 8
| m1 | 0
03.037 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.038 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.039 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.040 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.041 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih, kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 3
03.042 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dimenzije 120/120 cm globine do 2m iz betona MB 30, obdelavo mulde in vtoka v jašek, rezanjem obstoječe kanalizacijske cevi ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 250kN ; Priključitev kanala na obstoječo kanalizacijo.
| kom | 0
03.043 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine do 1,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.044 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.045 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.046 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.047 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.048 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,5 - 4,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.049 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,0 - 4,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.050 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.051 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.052 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.053 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.054 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,5 - 6,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.055 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,0 - 6,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.056 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,5 - 7,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.057 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.057a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.059 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.059a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 11
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.061 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.061a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 2
03.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.063 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.063a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 1
03.064a | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.065 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.066 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.066b | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.067 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.068 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.069 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.070 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.071 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.072 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.073 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.074 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.080 | Izdelava, dobava in kompletna montaža umirjevalnih jaškov iz PE cevi fi 100 cm, z napravo AB venca, obdelavo vtoka in iztoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova fi 650mm;
| kom | 0
03.085 | Izdelava izpustne glave na iztoku vode v reko Krko.potrebno je obbetoniranjem cevi, izpustno glavo tlakovati s kamnito oblogo, cev (izpust) pa zavarovati z zaščitno mrežo za preprečitev dostopa v kanalizacijsko cev
| kom | 0
03.090 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - blindiranje obstoječih cevi, ki se ukinejo, pri iztoku iz jaška, obdelava obstoječih jaškov, vključno s potrebnim materialom OPOMBA: Izdelava novih jaškov in polaganje cevi je kalkulirana posebej
| kom | 0
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 0
03.130b | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| kom | 13
03.131 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskega jaška na parceli za potrebe hišnega priključka, globine do 1,5m iz betonske cevi fi 60 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 500mm nosilnosti 125kN ;
| kom | 0
03.132 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod odpadnih komunalnih vod, od javnega kanala do jaška na parceli, iz PE ali PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.135 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.136 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod komunalnih odpadnih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 250mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.137 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod padavinskih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 300mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.138 | Dobava materiala in kompletna izvedba podaljšanja priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta (hišna št. Roje 4 in Roje 6) do javne kanalizacije, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.140 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod meteornih voda od objekta, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi; vključena je tudi izvedba prevezave hišnega odtoka na ločen kanalizacijski sistem.
| m | 0
03.145 | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek gasilskega doma iz PE ali PVC cevi fi 200mm v zaščitni cevi fi 500 mm, dolžina do 15 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145b | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek župnišča iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžina do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145c | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek objektov na nasprotni strani regionalne ceste (župnišče in objekti s hišno št. 3,5 in 7) do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžine 6 do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| m | 0
03.146 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m s prebojem, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm.
| kom | 0
03.147 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m, iz cevi iz centrifugiranega poliestra fi 1000mm v zaščitni cevi fi 1200 mm, s prebojem.
| kom | 0
03.148 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe LTŽ rešetke kompletno z vsemi deli in materiali.
| kom | 0
03.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 14
03.155 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4m;
| kom | 0
03.160 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 6m;
| kom | 0
03.165 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine nad 6m;
| kom | 0
03.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 351
03.175 | Dobava materialov in kompletna izvedba hišnega priključka iz PVC cevi fi 150 mm, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| kom | 0
03.180 | Dobava materialov in kompletna izvedba priključkov kanalizacije iz PVC cevi fi 300 oz. PE cevi fi 250 mm pod cesto, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| m | 0
03.170a | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov po končanih delih.
| m1 | 351
03.170b | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov
| m1 | 351
03.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 2
04.010 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim vodovodom. Vodovodno cev se odreže, vstavi v zaščitno PVC fi 250, se ponovno poveže in tlačno preizkusi ter zasipa z nekoherentnim materialom do višine 50 cm nad zaščitno cevjo, s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
04.020 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim EVNN oz. EVVN vodom. EVNN oz. EVVN kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju upravljalca - ELEKTRO.
| kom | 0
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 0
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## Kanal B1
| objekt: | KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU
| kanal : | KANAL B1
| lokacija : | BREZJE
| investitor: | Mestna občina Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
Novo mesto, marec 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 30
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 3
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 2
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=30 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| ocena stroškov | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 1
01.061 | Izvajanje geomehanskega nadzora na odsekih kanala Or1 med jaškoma Or1-27 in Or1-33 ter jaškoma Or1-9 in Or1-11.
| ur | 0
01.062 | Izvajanje nadzora delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in Sekcije za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 Ljubljana, na odseku kanala Or1 med jaškoma Or1-14 in Or1-33.
| ur | 0
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
01.080 | Izdelava varnostnega načrta
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 0
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 0
02.022 | Rušenje betonskih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m1 | 0
02.024 | Rušenje betonskih stopnic z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m3 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 2.4
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj ter na mestih, kjer kanal poteka v strmi brežini. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 100.98
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 11.22
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 15.39
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 1.71
02.055 | Kombiniran izkop jarkov, globine 4 do 6 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0
02.056 | Kombiniran izkop jarkov, globine 6 do 8 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0
02.060 | Kombiniran izkop jarkov v strugi potoka s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu potoka;
Izkop v zemlji III.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV-V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
02.065 | Izvedba treh podbojev pod regionalno cesto dolžine 8.9m, 9.5m in 19.6m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010)
| m | 0
02.066 | Izvedba podbojev pod betonskima strugama za zaledne vode, dolžine 3 in 7 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| m | 0
02.067 | Izvedba podboja pod kamnito zložbo nad betonskim prepustom potoka Mišnik, dolžine 17,50 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| kom | 0
02.067a | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi delo (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010).
| kom | 0
02.068 | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 300 in vstavljanjem PE ali PVC cevi fi 150mm, za potrebe hišnega priključka od objekta s hišno št. Orehovo 92 na javno kanalizacijo.
| kom | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 22.5
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm.
| m3 | 3.5
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 12.7
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 96.9
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 15.6
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm;
| m2 | 0
02.131 | Preplastitev obstoječega asfaltnega cestišča regionalne ceste; obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm;
| m2 | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100, vse komplet s temeljem 30/40 cm, MB 15, zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 0
02.132 | Ponovna izvedba betonskih stopnic, vse komplet
| m2 | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 78
02.140 | Ureditev brežine potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz nabite ilovice, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.150 | Ureditev dna potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz betona MB 10, z zalivanjem stikov med kamni, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 129.31
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
03. | BETONSKA IN AB DELA
03.010 | Izdelava AB kinete vključno z dobavo in strojnim vgrajevanjem armiranega vodotesnega betona MB 30, prerez 0,12-0,20 m3/m2, vgradnjo srednje zahtevne armature in opaženjem.
| m3 | 0
SKUPAJ BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
03.005 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 200
| m1 | 30
03.005b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 200
| m1 | 0
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.010b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 250
| m1 | 0
03.010c | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000 v zaščitno cev fi 500mm na mestu prečkanja regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 6+689; kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m1 | 0
03.011 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.012 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.013 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 1000
| m1 | 0
03.014 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 1000
| m1 | 0
03.015 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 900
| m1 | 0
03.016 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 900
| m1 | 0
03.017 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 800
| m1 | 0
03.018 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 600
| m1 | 0
03.019 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 600
| m1 | 0
03.020 | Dobava in montaža toplotno izoliranih in zaščitenih kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra na AB mostno konstrukcijo (most čez potok Težka voda, l=cca.18m), kompletno z vsemi prenosi in potrebnimi deli, katera so:
*dobava in montaža cevi iz centrifugiranega poliestra DN 600 SN10000, komplet
| m1 | 0
*toplotna izolacija cevi deb.15cm in Al obloga cevi
| m2 | 0
*standardna nerjaveča jeklena objemka z gumijasto oblogo fi 900mm, z nastavljivim obešalom za pritrditev na obstoječe jeklene konzole, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kpl | 0
*čiščenje in antikorozijska zaščita obstoječih jeklenih konzol, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kom | 0
*dobava, postavitev in po končanih delih demontaža visečega pohodnega delovnega odra z varnim dostopom in varnostno ograjo, za čas montaže cevovoda na mostno konstrukcijo
| kpl | 0
03.021 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 500
| m1 | 0
03.022 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 400
| m1 | 0
03.023 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.024 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 4
| m1 | 0
03.025 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.026 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE na betonsko podlago ter obbetoniranje cevi 15cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.027 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-315 - SN 8
| m1 | 0
03.028 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-400 - SN 8
| m1 | 0
03.029 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-500 - SN 8
| m1 | 0
03.030 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-800 - SN 8
| m1 | 0
03.031 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na betonsko posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. DN 250 - SN 8
| m1 | 0
03.032 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-200 - SN 8
| m1 | 0
03.033 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-250 - SN 8
| m1 | 0
03.034 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-300 - SN 8
| m1 | 0
03.035 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-400 - SN 8
| m1 | 0
03.036 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE, s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 20cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-315 mm - SN 8
| m1 | 0
03.037 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.038 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.039 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.040 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.041 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih, kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 0
03.042 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dimenzije 120/120 cm globine do 2m iz betona MB 30, obdelavo mulde in vtoka v jašek, rezanjem obstoječe kanalizacijske cevi ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 250kN ; Priključitev kanala na obstoječo kanalizacijo.
| kom | 0
03.043 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine do 1,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.044 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.045 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.046 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.047 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.048 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,5 - 4,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.049 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,0 - 4,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.050 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.051 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.052 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.053 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.054 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,5 - 6,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.055 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,0 - 6,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.056 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,5 - 7,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.057 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.057a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.059 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.059a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.061 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.061a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 1
03.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.063 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.063a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064a | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.065 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.066 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.066b | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.067 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.068 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.069 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.070 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.071 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.072 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.073 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.074 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.080 | Izdelava, dobava in kompletna montaža umirjevalnih jaškov iz PE cevi fi 100 cm, z napravo AB venca, obdelavo vtoka in iztoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova fi 650mm;
| kom | 0
03.085 | Izdelava izpustne glave na iztoku vode v reko Krko.potrebno je obbetoniranjem cevi, izpustno glavo tlakovati s kamnito oblogo, cev (izpust) pa zavarovati z zaščitno mrežo za preprečitev dostopa v kanalizacijsko cev
| kom | 0
03.090 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - blindiranje obstoječih cevi, ki se ukinejo, pri iztoku iz jaška, obdelava obstoječih jaškov, vključno s potrebnim materialom OPOMBA: Izdelava novih jaškov in polaganje cevi je kalkulirana posebej
| kom | 0
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 0
03.130b | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| kom | 1
03.131 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskega jaška na parceli za potrebe hišnega priključka, globine do 1,5m iz betonske cevi fi 60 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 500mm nosilnosti 125kN ;
| kom | 0
03.132 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod odpadnih komunalnih vod, od javnega kanala do jaška na parceli, iz PE ali PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.135 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.136 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod komunalnih odpadnih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 250mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.137 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod padavinskih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 300mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.138 | Dobava materiala in kompletna izvedba podaljšanja priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta (hišna št. Roje 4 in Roje 6) do javne kanalizacije, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.140 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod meteornih voda od objekta, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi; vključena je tudi izvedba prevezave hišnega odtoka na ločen kanalizacijski sistem.
| m | 0
03.145 | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek gasilskega doma iz PE ali PVC cevi fi 200mm v zaščitni cevi fi 500 mm, dolžina do 15 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145b | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek župnišča iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžina do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145c | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek objektov na nasprotni strani regionalne ceste (župnišče in objekti s hišno št. 3,5 in 7) do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžine 6 do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| m | 0
03.146 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m s prebojem, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm.
| kom | 0
03.147 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m, iz cevi iz centrifugiranega poliestra fi 1000mm v zaščitni cevi fi 1200 mm, s prebojem.
| kom | 0
03.148 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe LTŽ rešetke kompletno z vsemi deli in materiali.
| kom | 0
03.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 1
03.155 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4m;
| kom | 0
03.160 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 6m;
| kom | 0
03.165 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine nad 6m;
| kom | 0
03.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 30
03.175 | Dobava materialov in kompletna izvedba hišnega priključka iz PVC cevi fi 150 mm, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| kom | 0
03.180 | Dobava materialov in kompletna izvedba priključkov kanalizacije iz PVC cevi fi 300 oz. PE cevi fi 250 mm pod cesto, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| m | 0
03.170a | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov po končanih delih.
| m1 | 30
03.170b | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov
| m1 | 30
03.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
04.010 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim vodovodom. Vodovodno cev se odreže, vstavi v zaščitno PVC fi 250, se ponovno poveže in tlačno preizkusi ter zasipa z nekoherentnim materialom do višine 50 cm nad zaščitno cevjo, s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
04.020 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim EVNN oz. EVVN vodom. EVNN oz. EVVN kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju upravljalca - ELEKTRO.
| kom | 0
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 0
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## Kanal B2
| objekt: | KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU
| kanal : | KANAL B2
| lokacija : | BREZJE
| investitor: | Mestna občina Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
Novo mesto, marec 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 179
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 3
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 9
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=179 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| ocena stroškov | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 3.5
01.061 | Izvajanje geomehanskega nadzora na odsekih kanala Or1 med jaškoma Or1-27 in Or1-33 ter jaškoma Or1-9 in Or1-11.
| ur | 0
01.062 | Izvajanje nadzora delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in Sekcije za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 Ljubljana, na odseku kanala Or1 med jaškoma Or1-14 in Or1-33.
| ur | 0
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 18.7
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 0
02.022 | Rušenje betonskih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m1 | 0
02.024 | Rušenje betonskih stopnic z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m3 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 2.4
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj ter na mestih, kjer kanal poteka v strmi brežini. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 367.749
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 40.861
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 4.644
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0.516
02.055 | Kombiniran izkop jarkov, globine 4 do 6 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0
02.056 | Kombiniran izkop jarkov, globine 6 do 8 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0
02.060 | Kombiniran izkop jarkov v strugi potoka s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu potoka;
Izkop v zemlji III.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV-V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
02.065 | Izvedba treh podbojev pod regionalno cesto dolžine 8.9m, 9.5m in 19.6m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010)
| m | 0
02.066 | Izvedba podbojev pod betonskima strugama za zaledne vode, dolžine 3 in 7 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| m | 0
02.067 | Izvedba podboja pod kamnito zložbo nad betonskim prepustom potoka Mišnik, dolžine 17,50 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| kom | 0
02.067a | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi delo (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010).
| kom | 0
02.068 | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 300 in vstavljanjem PE ali PVC cevi fi 150mm, za potrebe hišnega priključka od objekta s hišno št. Orehovo 92 na javno kanalizacijo.
| kom | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 134.25
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm.
| m3 | 19.8
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 76.5
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 156.475
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 109.025
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 46
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm;
| m2 | 0
02.131 | Preplastitev obstoječega asfaltnega cestišča regionalne ceste; obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm;
| m2 | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100, vse komplet s temeljem 30/40 cm, MB 15, zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 0
02.132 | Ponovna izvedba betonskih stopnic, vse komplet
| m2 | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 230
02.140 | Ureditev brežine potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz nabite ilovice, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.150 | Ureditev dna potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz betona MB 10, z zalivanjem stikov med kamni, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 304.735
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 124.6667
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
03. | BETONSKA IN AB DELA
03.010 | Izdelava AB kinete vključno z dobavo in strojnim vgrajevanjem armiranega vodotesnega betona MB 30, prerez 0,12-0,20 m3/m2, vgradnjo srednje zahtevne armature in opaženjem.
| m3 | 0
SKUPAJ BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
03.005 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 200
| m1 | 179
03.005b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 200
| m1 | 0
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.010b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 250
| m1 | 0
03.010c | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000 v zaščitno cev fi 500mm na mestu prečkanja regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 6+689; kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m1 | 0
03.011 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.012 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.013 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 1000
| m1 | 0
03.014 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 1000
| m1 | 0
03.015 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 900
| m1 | 0
03.016 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 900
| m1 | 0
03.017 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 800
| m1 | 0
03.018 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 600
| m1 | 0
03.019 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 600
| m1 | 0
03.020 | Dobava in montaža toplotno izoliranih in zaščitenih kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra na AB mostno konstrukcijo (most čez potok Težka voda, l=cca.18m), kompletno z vsemi prenosi in potrebnimi deli, katera so:
*dobava in montaža cevi iz centrifugiranega poliestra DN 600 SN10000, komplet
| m1 | 0
*toplotna izolacija cevi deb.15cm in Al obloga cevi
| m2 | 0
*standardna nerjaveča jeklena objemka z gumijasto oblogo fi 900mm, z nastavljivim obešalom za pritrditev na obstoječe jeklene konzole, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kpl | 0
*čiščenje in antikorozijska zaščita obstoječih jeklenih konzol, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kom | 0
*dobava, postavitev in po končanih delih demontaža visečega pohodnega delovnega odra z varnim dostopom in varnostno ograjo, za čas montaže cevovoda na mostno konstrukcijo
| kpl | 0
03.021 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 500
| m1 | 0
03.022 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 400
| m1 | 0
03.023 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.024 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 4
| m1 | 0
03.025 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.026 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE na betonsko podlago ter obbetoniranje cevi 15cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.027 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-315 - SN 8
| m1 | 0
03.028 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-400 - SN 8
| m1 | 0
03.029 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-500 - SN 8
| m1 | 0
03.030 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-800 - SN 8
| m1 | 0
03.031 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na betonsko posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. DN 250 - SN 8
| m1 | 0
03.032 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-200 - SN 8
| m1 | 0
03.033 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-250 - SN 8
| m1 | 0
03.034 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-300 - SN 8
| m1 | 0
03.035 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-400 - SN 8
| m1 | 0
03.036 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE, s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 20cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-315 mm - SN 8
| m1 | 0
03.037 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.038 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.039 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.040 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.041 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih, kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 0
03.042 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dimenzije 120/120 cm globine do 2m iz betona MB 30, obdelavo mulde in vtoka v jašek, rezanjem obstoječe kanalizacijske cevi ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 250kN ; Priključitev kanala na obstoječo kanalizacijo.
| kom | 0
03.043 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine do 1,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.044 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.045 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.046 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.047 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.048 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,5 - 4,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.049 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,0 - 4,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.050 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.051 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.052 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.053 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.054 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,5 - 6,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.055 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,0 - 6,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.056 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,5 - 7,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.057 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.057a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 2
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.059 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.059a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 4
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.061 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.061a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 2
03.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.063 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.063a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064a | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.065 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.066 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.066b | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.067 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.068 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.069 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.070 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.071 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.072 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.073 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.074 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.080 | Izdelava, dobava in kompletna montaža umirjevalnih jaškov iz PE cevi fi 100 cm, z napravo AB venca, obdelavo vtoka in iztoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova fi 650mm;
| kom | 0
03.085 | Izdelava izpustne glave na iztoku vode v reko Krko.potrebno je obbetoniranjem cevi, izpustno glavo tlakovati s kamnito oblogo, cev (izpust) pa zavarovati z zaščitno mrežo za preprečitev dostopa v kanalizacijsko cev
| kom | 0
03.090 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - blindiranje obstoječih cevi, ki se ukinejo, pri iztoku iz jaška, obdelava obstoječih jaškov, vključno s potrebnim materialom OPOMBA: Izdelava novih jaškov in polaganje cevi je kalkulirana posebej
| kom | 0
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 0
03.130b | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| kom | 4
03.131 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskega jaška na parceli za potrebe hišnega priključka, globine do 1,5m iz betonske cevi fi 60 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 500mm nosilnosti 125kN ;
| kom | 0
03.132 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod odpadnih komunalnih vod, od javnega kanala do jaška na parceli, iz PE ali PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.135 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.136 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod komunalnih odpadnih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 250mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.137 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod padavinskih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 300mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.138 | Dobava materiala in kompletna izvedba podaljšanja priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta (hišna št. Roje 4 in Roje 6) do javne kanalizacije, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.140 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod meteornih voda od objekta, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi; vključena je tudi izvedba prevezave hišnega odtoka na ločen kanalizacijski sistem.
| m | 0
03.145 | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek gasilskega doma iz PE ali PVC cevi fi 200mm v zaščitni cevi fi 500 mm, dolžina do 15 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145b | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek župnišča iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžina do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145c | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek objektov na nasprotni strani regionalne ceste (župnišče in objekti s hišno št. 3,5 in 7) do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžine 6 do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| m | 0
03.146 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m s prebojem, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm.
| kom | 0
03.147 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m, iz cevi iz centrifugiranega poliestra fi 1000mm v zaščitni cevi fi 1200 mm, s prebojem.
| kom | 0
03.148 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe LTŽ rešetke kompletno z vsemi deli in materiali.
| kom | 0
03.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 8
03.155 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4m;
| kom | 0
03.160 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 6m;
| kom | 0
03.165 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine nad 6m;
| kom | 0
03.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 179
03.175 | Dobava materialov in kompletna izvedba hišnega priključka iz PVC cevi fi 150 mm, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| kom | 0
03.180 | Dobava materialov in kompletna izvedba priključkov kanalizacije iz PVC cevi fi 300 oz. PE cevi fi 250 mm pod cesto, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| m | 0
03.170a | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov po končanih delih.
| m1 | 179
03.170b | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov
| m1 | 179
03.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 3
04.010 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim vodovodom. Vodovodno cev se odreže, vstavi v zaščitno PVC fi 250, se ponovno poveže in tlačno preizkusi ter zasipa z nekoherentnim materialom do višine 50 cm nad zaščitno cevjo, s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
SKUPAJ KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 3
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## Kanal C
| objekt: | KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU
| kanal : | KANAL C
| lokacija : | BREZJE
| investitor: | Mestna občina Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
Novo mesto, marec 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 513.5
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 6
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 26
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=514 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| ocena stroškov | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 10
01.061 | Izvajanje geomehanskega nadzora na odsekih kanala Or1 med jaškoma Or1-27 in Or1-33 ter jaškoma Or1-9 in Or1-11.
| ur | 0
01.062 | Izvajanje nadzora delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Novo mesto, Ljubljanska 1, 8000 Novo mesto, na odseku kanala C, ki se nahaja v varovalnem pasu železnice in sicer med obstoječim jaškom (pri železniškem prehodu v Potočni vasi v km 90+735) in jaškom C-4.
| ur | 2
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 41.5
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 0
02.022 | Rušenje betonskih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m1 | 0
02.024 | Rušenje betonskih stopnic z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m3 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 4.8
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj ter na mestih, kjer kanal poteka v strmi brežini. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 1100.106
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 122.234
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 21.807
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 2.423
02.055 | Kombiniran izkop jarkov, globine 4 do 6 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0
02.056 | Kombiniran izkop jarkov, globine 6 do 8 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0
02.060 | Kombiniran izkop jarkov v strugi potoka s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu potoka;
Izkop v zemlji III.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV-V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
02.065 | Izvedba treh podbojev pod regionalno cesto dolžine 8.9m, 9.5m in 19.6m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010)
| m | 0
02.066 | Izvedba podbojev pod betonskima strugama za zaledne vode, dolžine 3 in 7 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| m | 0
02.067 | Izvedba podboja pod kamnito zložbo nad betonskim prepustom potoka Mišnik, dolžine 17,50 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| kom | 0
02.067a | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi delo (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010).
| kom | 0
02.068 | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 300 in vstavljanjem PE ali PVC cevi fi 150mm, za potrebe hišnega priključka od objekta s hišno št. Orehovo 92 na javno kanalizacijo.
| kom | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 385.125
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm.
| m3 | 56.7
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 218.7
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 509.24
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 285.96
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 158
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm;
| m2 | 0
02.131 | Preplastitev obstoječega asfaltnega cestišča regionalne ceste; obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm;
| m2 | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100, vse komplet s temeljem 30/40 cm, MB 15, zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 0
02.132 | Ponovna izvedba betonskih stopnic, vse komplet
| m2 | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 790
02.140 | Ureditev brežine potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz nabite ilovice, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.150 | Ureditev dna potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz betona MB 10, z zalivanjem stikov med kamni, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 960.61
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 276.6667
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 6
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
03. | BETONSKA IN AB DELA
03.010 | Izdelava AB kinete vključno z dobavo in strojnim vgrajevanjem armiranega vodotesnega betona MB 30, prerez 0,12-0,20 m3/m2, vgradnjo srednje zahtevne armature in opaženjem.
| m3 | 0
SKUPAJ BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
03.005 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 200
| m1 | 513.5
03.005b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 200
| m1 | 0
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.010b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 250
| m1 | 0
03.010c | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000 v zaščitno cev fi 500mm na mestu prečkanja regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 6+689; kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m1 | 0
03.011 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.012 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.013 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 1000
| m1 | 0
03.014 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 1000
| m1 | 0
03.015 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 900
| m1 | 0
03.016 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 900
| m1 | 0
03.017 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 800
| m1 | 0
03.018 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 600
| m1 | 0
03.019 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 600
| m1 | 0
03.020 | Dobava in montaža toplotno izoliranih in zaščitenih kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra na AB mostno konstrukcijo (most čez potok Težka voda, l=cca.18m), kompletno z vsemi prenosi in potrebnimi deli, katera so:
*dobava in montaža cevi iz centrifugiranega poliestra DN 600 SN10000, komplet
| m1 | 0
*toplotna izolacija cevi deb.15cm in Al obloga cevi
| m2 | 0
*standardna nerjaveča jeklena objemka z gumijasto oblogo fi 900mm, z nastavljivim obešalom za pritrditev na obstoječe jeklene konzole, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kpl | 0
*čiščenje in antikorozijska zaščita obstoječih jeklenih konzol, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kom | 0
*dobava, postavitev in po končanih delih demontaža visečega pohodnega delovnega odra z varnim dostopom in varnostno ograjo, za čas montaže cevovoda na mostno konstrukcijo
| kpl | 0
03.021 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 500
| m1 | 0
03.022 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 400
| m1 | 0
03.023 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.024 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 4
| m1 | 0
03.025 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.026 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE na betonsko podlago ter obbetoniranje cevi 15cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.027 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-315 - SN 8
| m1 | 0
03.028 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-400 - SN 8
| m1 | 0
03.029 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-500 - SN 8
| m1 | 0
03.030 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-800 - SN 8
| m1 | 0
03.031 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na betonsko posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. DN 250 - SN 8
| m1 | 0
03.032 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-200 - SN 8
| m1 | 0
03.033 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-250 - SN 8
| m1 | 0
03.034 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-300 - SN 8
| m1 | 0
03.035 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-400 - SN 8
| m1 | 0
03.036 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE, s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 20cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-315 mm - SN 8
| m1 | 0
03.037 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.038 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.039 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.040 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.041 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih, kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 0
03.042 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dimenzije 120/120 cm globine do 2m iz betona MB 30, obdelavo mulde in vtoka v jašek, rezanjem obstoječe kanalizacijske cevi ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 250kN ; Priključitev kanala na obstoječo kanalizacijo.
| kom | 0
03.043 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine do 1,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.044 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.045 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.046 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.047 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.048 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,5 - 4,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.049 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,0 - 4,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.050 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.051 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.052 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.053 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.054 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,5 - 6,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.055 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,0 - 6,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.056 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,5 - 7,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.057 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.057a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 5
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.059 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.059a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 14
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.061 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.061a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 1
03.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.063 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.063a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064a | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.065 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.066 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.066b | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.067 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.068 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 1
03.068b | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.069 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.070 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.071 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.072 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.073 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.074 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.080 | Izdelava, dobava in kompletna montaža umirjevalnih jaškov iz PE cevi fi 100 cm, z napravo AB venca, obdelavo vtoka in iztoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova fi 650mm;
| kom | 0
03.085 | Izdelava izpustne glave na iztoku vode v reko Krko.potrebno je obbetoniranjem cevi, izpustno glavo tlakovati s kamnito oblogo, cev (izpust) pa zavarovati z zaščitno mrežo za preprečitev dostopa v kanalizacijsko cev
| kom | 0
03.090 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - blindiranje obstoječih cevi, ki se ukinejo, pri iztoku iz jaška, obdelava obstoječih jaškov, vključno s potrebnim materialom OPOMBA: Izdelava novih jaškov in polaganje cevi je kalkulirana posebej
| kom | 0
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 0
03.130b | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| kom | 14
03.131 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskega jaška na parceli za potrebe hišnega priključka, globine do 1,5m iz betonske cevi fi 60 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 500mm nosilnosti 125kN ;
| kom | 0
03.132 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod odpadnih komunalnih vod, od javnega kanala do jaška na parceli, iz PE ali PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.135 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.136 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod komunalnih odpadnih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 250mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.137 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod padavinskih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 300mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.138 | Dobava materiala in kompletna izvedba podaljšanja priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta (hišna št. Roje 4 in Roje 6) do javne kanalizacije, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.140 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod meteornih voda od objekta, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi; vključena je tudi izvedba prevezave hišnega odtoka na ločen kanalizacijski sistem.
| m | 0
03.145 | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek gasilskega doma iz PE ali PVC cevi fi 200mm v zaščitni cevi fi 500 mm, dolžina do 15 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145b | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek župnišča iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžina do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145c | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek objektov na nasprotni strani regionalne ceste (župnišče in objekti s hišno št. 3,5 in 7) do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžine 6 do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| m | 0
03.146 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m s prebojem, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm.
| kom | 0
03.147 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m, iz cevi iz centrifugiranega poliestra fi 1000mm v zaščitni cevi fi 1200 mm, s prebojem.
| kom | 0
03.148 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe LTŽ rešetke kompletno z vsemi deli in materiali.
| kom | 0
03.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 21
03.155 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4m;
| kom | 0
03.160 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 6m;
| kom | 0
03.165 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine nad 6m;
| kom | 0
03.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 513.5
03.175 | Dobava materialov in kompletna izvedba hišnega priključka iz PVC cevi fi 150 mm, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| kom | 0
03.180 | Dobava materialov in kompletna izvedba priključkov kanalizacije iz PVC cevi fi 300 oz. PE cevi fi 250 mm pod cesto, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| m | 0
03.170a | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov po končanih delih.
| m1 | 513.5
03.170b | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov
| m1 | 513.5
03.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 2
04.010 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim vodovodom. Vodovodno cev se odreže, vstavi v zaščitno PVC fi 250, se ponovno poveže in tlačno preizkusi ter zasipa z nekoherentnim materialom do višine 50 cm nad zaščitno cevjo, s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
04.020 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim EVNN oz. EVVN vodom. EVNN oz. EVVN kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju upravljalca - ELEKTRO.
| kom | 0
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 0
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## Kanal C1
| objekt: | KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU
| kanal : | KANAL C1
| lokacija : | BREZJE
| investitor: | Mestna občina Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
Novo mesto, marec 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 20
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 0
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 2
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=20 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| ocena stroškov | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 1
01.061 | Izvajanje geomehanskega nadzora na odsekih kanala Or1 med jaškoma Or1-27 in Or1-33 ter jaškoma Or1-9 in Or1-11.
| ur | 0
01.062 | Izvajanje nadzora delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in Sekcije za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 Ljubljana, na odseku kanala Or1 med jaškoma Or1-14 in Or1-33.
| ur | 0
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 0
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 0
02.022 | Rušenje betonskih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m1 | 0
02.024 | Rušenje betonskih stopnic z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m3 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj ter na mestih, kjer kanal poteka v strmi brežini. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 49.194
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 5.466
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 0.477
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0.053
02.055 | Kombiniran izkop jarkov, globine 4 do 6 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0
02.056 | Kombiniran izkop jarkov, globine 6 do 8 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0
02.060 | Kombiniran izkop jarkov v strugi potoka s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu potoka;
Izkop v zemlji III.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV-V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
02.065 | Izvedba treh podbojev pod regionalno cesto dolžine 8.9m, 9.5m in 19.6m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010)
| m | 0
02.066 | Izvedba podbojev pod betonskima strugama za zaledne vode, dolžine 3 in 7 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| m | 0
02.067 | Izvedba podboja pod kamnito zložbo nad betonskim prepustom potoka Mišnik, dolžine 17,50 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| kom | 0
02.067a | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi delo (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010).
| kom | 0
02.068 | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 300 in vstavljanjem PE ali PVC cevi fi 150mm, za potrebe hišnega priključka od objekta s hišno št. Orehovo 92 na javno kanalizacijo.
| kom | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 15
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm.
| m3 | 2.3
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 8.6
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 35.55
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 0
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 8.2
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm;
| m2 | 0
02.131 | Preplastitev obstoječega asfaltnega cestišča regionalne ceste; obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm;
| m2 | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100, vse komplet s temeljem 30/40 cm, MB 15, zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 0
02.132 | Ponovna izvedba betonskih stopnic, vse komplet
| m2 | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 41
02.140 | Ureditev brežine potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz nabite ilovice, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.150 | Ureditev dna potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz betona MB 10, z zalivanjem stikov med kamni, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 55.2
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 0
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 1
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
03. | BETONSKA IN AB DELA
03.010 | Izdelava AB kinete vključno z dobavo in strojnim vgrajevanjem armiranega vodotesnega betona MB 30, prerez 0,12-0,20 m3/m2, vgradnjo srednje zahtevne armature in opaženjem.
| m3 | 0
SKUPAJ BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
03.005 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 200
| m1 | 20
03.005b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 200
| m1 | 0
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.010b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 250
| m1 | 0
03.010c | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000 v zaščitno cev fi 500mm na mestu prečkanja regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 6+689; kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m1 | 0
03.011 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.012 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.013 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 1000
| m1 | 0
03.014 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 1000
| m1 | 0
03.015 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 900
| m1 | 0
03.016 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 900
| m1 | 0
03.017 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 800
| m1 | 0
03.018 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 600
| m1 | 0
03.019 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 600
| m1 | 0
03.020 | Dobava in montaža toplotno izoliranih in zaščitenih kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra na AB mostno konstrukcijo (most čez potok Težka voda, l=cca.18m), kompletno z vsemi prenosi in potrebnimi deli, katera so:
*dobava in montaža cevi iz centrifugiranega poliestra DN 600 SN10000, komplet
| m1 | 0
*toplotna izolacija cevi deb.15cm in Al obloga cevi
| m2 | 0
*standardna nerjaveča jeklena objemka z gumijasto oblogo fi 900mm, z nastavljivim obešalom za pritrditev na obstoječe jeklene konzole, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kpl | 0
*čiščenje in antikorozijska zaščita obstoječih jeklenih konzol, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kom | 0
*dobava, postavitev in po končanih delih demontaža visečega pohodnega delovnega odra z varnim dostopom in varnostno ograjo, za čas montaže cevovoda na mostno konstrukcijo
| kpl | 0
03.021 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 500
| m1 | 0
03.022 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 400
| m1 | 0
03.023 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.024 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 4
| m1 | 0
03.025 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.026 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE na betonsko podlago ter obbetoniranje cevi 15cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.027 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-315 - SN 8
| m1 | 0
03.028 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-400 - SN 8
| m1 | 0
03.029 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-500 - SN 8
| m1 | 0
03.030 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-800 - SN 8
| m1 | 0
03.031 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na betonsko posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. DN 250 - SN 8
| m1 | 0
03.032 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-200 - SN 8
| m1 | 0
03.033 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-250 - SN 8
| m1 | 0
03.034 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-300 - SN 8
| m1 | 0
03.035 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-400 - SN 8
| m1 | 0
03.036 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE, s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 20cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-315 mm - SN 8
| m1 | 0
03.037 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.038 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.039 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.040 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.041 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih, kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 1
03.042 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dimenzije 120/120 cm globine do 2m iz betona MB 30, obdelavo mulde in vtoka v jašek, rezanjem obstoječe kanalizacijske cevi ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 250kN ; Priključitev kanala na obstoječo kanalizacijo.
| kom | 0
03.043 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine do 1,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.044 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.045 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.046 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.047 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.048 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,5 - 4,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.049 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,0 - 4,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.050 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.051 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.052 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.053 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.054 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,5 - 6,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.055 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,0 - 6,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.056 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,5 - 7,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.057 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.057a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.059 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.059a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 2
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.061 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.061a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.063 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.063a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064a | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.065 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.066 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.066b | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.067 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.068 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.069 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.070 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.071 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.072 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.073 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.074 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.080 | Izdelava, dobava in kompletna montaža umirjevalnih jaškov iz PE cevi fi 100 cm, z napravo AB venca, obdelavo vtoka in iztoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova fi 650mm;
| kom | 0
03.085 | Izdelava izpustne glave na iztoku vode v reko Krko.potrebno je obbetoniranjem cevi, izpustno glavo tlakovati s kamnito oblogo, cev (izpust) pa zavarovati z zaščitno mrežo za preprečitev dostopa v kanalizacijsko cev
| kom | 0
03.090 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - blindiranje obstoječih cevi, ki se ukinejo, pri iztoku iz jaška, obdelava obstoječih jaškov, vključno s potrebnim materialom OPOMBA: Izdelava novih jaškov in polaganje cevi je kalkulirana posebej
| kom | 0
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 0
03.130b | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| kom | 4
03.131 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskega jaška na parceli za potrebe hišnega priključka, globine do 1,5m iz betonske cevi fi 60 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 500mm nosilnosti 125kN ;
| kom | 0
03.132 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod odpadnih komunalnih vod, od javnega kanala do jaška na parceli, iz PE ali PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.135 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.136 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod komunalnih odpadnih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 250mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.137 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod padavinskih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 300mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.138 | Dobava materiala in kompletna izvedba podaljšanja priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta (hišna št. Roje 4 in Roje 6) do javne kanalizacije, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.140 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod meteornih voda od objekta, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi; vključena je tudi izvedba prevezave hišnega odtoka na ločen kanalizacijski sistem.
| m | 0
03.145 | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek gasilskega doma iz PE ali PVC cevi fi 200mm v zaščitni cevi fi 500 mm, dolžina do 15 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145b | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek župnišča iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžina do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145c | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek objektov na nasprotni strani regionalne ceste (župnišče in objekti s hišno št. 3,5 in 7) do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžine 6 do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| m | 0
03.146 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m s prebojem, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm.
| kom | 0
03.147 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m, iz cevi iz centrifugiranega poliestra fi 1000mm v zaščitni cevi fi 1200 mm, s prebojem.
| kom | 0
03.148 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe LTŽ rešetke kompletno z vsemi deli in materiali.
| kom | 0
03.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 2
03.155 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4m;
| kom | 0
03.160 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 6m;
| kom | 0
03.165 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine nad 6m;
| kom | 0
03.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 20
03.175 | Dobava materialov in kompletna izvedba hišnega priključka iz PVC cevi fi 150 mm, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| kom | 0
03.180 | Dobava materialov in kompletna izvedba priključkov kanalizacije iz PVC cevi fi 300 oz. PE cevi fi 250 mm pod cesto, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| m | 0
03.170a | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov po končanih delih.
| m1 | 20
03.170b | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov
| m1 | 20
03.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
04.010 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim vodovodom. Vodovodno cev se odreže, vstavi v zaščitno PVC fi 250, se ponovno poveže in tlačno preizkusi ter zasipa z nekoherentnim materialom do višine 50 cm nad zaščitno cevjo, s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
04.020 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim EVNN oz. EVVN vodom. EVNN oz. EVVN kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju upravljalca - ELEKTRO.
| kom | 0
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 0
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI

## Kanal D
| objekt: | KANALIZACIJA V ROMSKEM NASELJU
| kanal : | KANAL D
| lokacija : | BREZJE
| investitor: | Mestna občina Novo mesto
REKAPITULACIJA:
A | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
03. | BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
SKUPAJ
Novo mesto, marec 2008
A. | GRADBENA DELA
01. | PRIPRAVLJALNA DELA
01.010 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi, oznako revizijskih jaškov, vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
| m1 | 230.5
01.020 | Postavitev prometne signalizacije za potrebno delno zaporo ceste, vključno s pridobitvijo vse potrebne dokumentacij in vseh potrebnih dovoljenj
| ocena skupaj | 1
01.030 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev instalacij z oznako križanj;
| kom | 6
01.040 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda
| kom | 12
01.041 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije
| ocena stroškov | 1
01.042 | Geodetski posnetek izvedenega cevovoda
| kom | 1
01.050 | Priprava gradbišča v dolžini l=231 m, odstranitev eventuelnih ovir, ureditev delovnega platoja, po končanih delih vzpostavitev prvotnega stanja;
| ocena stroškov | 1
01.060 | Izvajanje projektantskega nadzora
| ur | 5
01.061 | Izvajanje geomehanskega nadzora na odsekih kanala Or1 med jaškoma Or1-27 in Or1-33 ter jaškoma Or1-9 in Or1-11.
| ur | 0
01.062 | Izvajanje nadzora delavca Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Sekcije za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15, 1000 Ljubljana in Sekcije za vzdrževanje signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 6/I, 1000 Ljubljana, na odseku kanala Or1 med jaškoma Or1-14 in Or1-33.
| ur | 0
01.070 | Izdelava projekta izvedenih del in projekta za obratovanje in vzdrževanje
| kom | 1
SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA
02. | ZEMELJSKA DELA
02.010 | Odriv zgornjega sloja - humus ter deponiranje ob gradbišču;
| m3 | 8.5
02.020 | Rušenje asfalta z rezanjem z motorno rezilko, širine do 2.00 m z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m2 | 0
02.022 | Rušenje betonskih cestnih robnikov z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m1 | 0
02.024 | Rušenje betonskih stopnic z nakladanjem in odvozom izkopanega materiala na deponijo do 10 km ;
| m3 | 0
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 4.8
02.030 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj ter na mestih, kjer kanal poteka v strmi brežini. Izkop v zemlji III. do IV. ktg;
| m3 | 0
02.040 | Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 540.684
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 60.076
02.050 | Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 15.426
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 1.714
02.055 | Kombiniran izkop jarkov, globine 4 do 6 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 80 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 20 % izkopa
| m3 | 0
02.056 | Kombiniran izkop jarkov, globine 6 do 8 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka.
Izkop v zemlji III. do IV. ktg, ocena 90 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV.ktg, ocena 30 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji V.ktg, ocena 10 % izkopa
| m3 | 0
02.060 | Kombiniran izkop jarkov v strugi potoka s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala ob robu potoka;
Izkop v zemlji III.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
Izkop v zemlji IV-V.ktg, ocena 50 % izkopa
| m3 | 0
02.065 | Izvedba treh podbojev pod regionalno cesto dolžine 8.9m, 9.5m in 19.6m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010)
| m | 0
02.066 | Izvedba podbojev pod betonskima strugama za zaledne vode, dolžine 3 in 7 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| m | 0
02.067 | Izvedba podboja pod kamnito zložbo nad betonskim prepustom potoka Mišnik, dolžine 17,50 m, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz PP-B fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi deli.
| kom | 0
02.067a | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm, vključno z izkopom, pripravljalnimi in zaključnimi delo (kanalizacijska cev zajeta v postavki 03.010).
| kom | 0
02.068 | Izvedba podboja pod regionalno cesto v dolžini 8 m, z uvlačenjem zaščitne cevi fi 300 in vstavljanjem PE ali PVC cevi fi 150mm, za potrebe hišnega priključka od objekta s hišno št. Orehovo 92 na javno kanalizacijo.
| kom | 0
02.070 | Urejanje planuma spodnjega ustroja izkopa ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
| m2 | 172.875
02.080 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Proctorjevem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/- 1 cm.
| m3 | 25.5
02.090 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 8 - 16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
| m3 | 98
02.100 | Zasip jarka s kamnolomskim materialom po končanih montažnih delih, z nabijanjem v plasteh po 20cm, zbitost min. 95% po SPP, težka komprimacijska sredstva uporabiti šele 1m nad temenom cevi. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 319.629
02.110 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm
| m3 | 82.671
02.120 | Izvedba tamponskega sloja na voznih površinah iz tamponskega materiala v debelini 20 cm z utrjevanjem do predpisane zbitosti. Pod asfaltnimi in makadamskimi površinami;
| m3 | 84
02.130 | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-32 mm, stike z obstoječim asfaltom je potrebno zatesniti z elastobitumenskim trakom, asfalt debeline 9 cm;
| m2 | 0
02.131 | Preplastitev obstoječega asfaltnega cestišča regionalne ceste; obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm;
| m2 | 0
02.132 | Dobava in vgrajevanje cestnih robnikov 15/25/100, vse komplet s temeljem 30/40 cm, MB 15, zalivanjem stikov in zasipom
| m1 | 0
02.132 | Ponovna izvedba betonskih stopnic, vse komplet
| m2 | 0
02.135 | Izvedba finalnega sloja makadamskega cestišča in dvorišč s peskom v debelini 5 cm
| m2 | 420
02.140 | Ureditev brežine potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz nabite ilovice, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.150 | Ureditev dna potoka z oblogo iz kamna lomljenca položenega na podlago iz betona MB 10, z zalivanjem stikov med kamni, lomljenec do debeline 20 cm
| m2 | 0
02.160 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo izvajalca z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km ;
| m3 | 535.229
02.170 | Fino planiranje terena in humuniziranje po končanem zasipu jarka. Kompletno z odstranitvijo površinskega kamenja in zasejanjem trave.
| m2 | 56.6667
02.180 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
| ur | 2
02.190 | Ostala nepredvidena zemeljska dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 10% od vrednosti zemeljskih del
Ocena stroškov
SKUPAJ ZEMELJSKA DELA:
03. | BETONSKA IN AB DELA
03.010 | Izdelava AB kinete vključno z dobavo in strojnim vgrajevanjem armiranega vodotesnega betona MB 30, prerez 0,12-0,20 m3/m2, vgradnjo srednje zahtevne armature in opaženjem.
| m3 | 0
SKUPAJ BETONSKA IN AB DELA
03. | KANALIZACIJA
03.005 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 200
| m1 | 230.5
03.005b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 200
| m1 | 0
03.010 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 12cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.010b | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 250
| m1 | 0
03.010c | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi DN 250 iz centrifugiranega poliestra SN 10000 v zaščitno cev fi 500mm na mestu prečkanja regionalne ceste R2-419/1203 Soteska - Novo mesto v km 6+689; kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi
| m1 | 0
03.011 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 250
| m1 | 0
03.012 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.013 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 1000
| m1 | 0
03.014 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 1000
| m1 | 0
03.015 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 900
| m1 | 0
03.016 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 900
| m1 | 0
03.017 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 800
| m1 | 0
03.018 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 600
| m1 | 0
03.019 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10 cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; DN 600
| m1 | 0
03.020 | Dobava in montaža toplotno izoliranih in zaščitenih kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra na AB mostno konstrukcijo (most čez potok Težka voda, l=cca.18m), kompletno z vsemi prenosi in potrebnimi deli, katera so:
*dobava in montaža cevi iz centrifugiranega poliestra DN 600 SN10000, komplet
| m1 | 0
*toplotna izolacija cevi deb.15cm in Al obloga cevi
| m2 | 0
*standardna nerjaveča jeklena objemka z gumijasto oblogo fi 900mm, z nastavljivim obešalom za pritrditev na obstoječe jeklene konzole, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kpl | 0
*čiščenje in antikorozijska zaščita obstoječih jeklenih konzol, ki so vgrajene v AB mostno konstrukcijo pod hodnikom za pešce
| kom | 0
*dobava, postavitev in po končanih delih demontaža visečega pohodnega delovnega odra z varnim dostopom in varnostno ograjo, za čas montaže cevovoda na mostno konstrukcijo
| kpl | 0
03.021 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 500
| m1 | 0
03.022 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 400
| m1 | 0
03.023 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz centrifugiranega poliestra SN 10000 na peščeno posteljico debeline 15cm, kompletno z vsemi potrebnimi deli in prenosi; DN 300
| m1 | 0
03.024 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 4
| m1 | 0
03.025 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.026 | Polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE na betonsko podlago ter obbetoniranje cevi 15cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-250 - SN 8
| m1 | 0
03.027 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-315 - SN 8
| m1 | 0
03.028 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-400 - SN 8
| m1 | 0
03.029 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-500 - SN 8
| m1 | 0
03.030 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PE s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PE-800 - SN 8
| m1 | 0
03.031 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na betonsko posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. DN 250 - SN 8
| m1 | 0
03.032 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-200 - SN 8
| m1 | 0
03.033 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-250 - SN 8
| m1 | 0
03.034 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-300 - SN 8
| m1 | 0
03.035 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; DN-400 - SN 8
| m1 | 0
03.036 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz PVC ali PE, s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 20cm nad temenom, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Cev PE-315 mm - SN 8
| m1 | 0
03.037 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.038 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-250 - SN 8
| m1 | 0
03.039 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na peščeno posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.040 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi iz polipropilena PP-B (block co-polymer) s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona; PP-B-300 - SN 8
| m1 | 0
03.041 | Izvedba betonskih ojačitev cevi pri velikih padcih, kompletno z vsemi pcmožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona
| kos | 0
03.042 | Kompletna izdelava AB revizijskega jaška dimenzije 120/120 cm globine do 2m iz betona MB 30, obdelavo mulde in vtoka v jašek, rezanjem obstoječe kanalizacijske cevi ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 60x60cm nosilnosti 250kN ; Priključitev kanala na obstoječo kanalizacijo.
| kom | 0
03.043 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine do 1,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.044 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.045 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.046 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.047 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.048 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 3,5 - 4,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.049 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,0 - 4,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.050 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.051 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 4,5 - 5,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.052 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN;
| kom | 0
03.053 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,0 - 5,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.054 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 5,5 - 6,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.055 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,0 - 6,5m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.056 | Izdelava vodotesnih predfabriciranih revizijskih jaškov globine 6,5 - 7,0m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo mulde in vtoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN;
| kom | 0
03.057 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.057a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 2
03.058 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 1,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.059 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.059a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 8
03.060 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 1,5 - 2,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.061 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.061a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 1
03.062 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm, nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.062b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,0 - 2,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.063 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.063a | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064a | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.064b | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 2,5 - 3,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.065 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.066 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.066b | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine 3,0 - 3,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.067 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.068 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 3,5 - 4,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.069 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.070 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,0 - 4,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.071 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 250kN ;
| kom | 0
03.072 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 4,5 - 5,0m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.073 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskih jaškov globine do 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.074 | Izdelava, dobava in kompletna montaža kaskadnih revizijskih jaškov s podslapjem, globine 5,0 - 5,5m iz poliestrske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtokov in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 600mm nosilnosti 400kN ;
| kom | 0
03.080 | Izdelava, dobava in kompletna montaža umirjevalnih jaškov iz PE cevi fi 100 cm, z napravo AB venca, obdelavo vtoka in iztoka v jašek ter z vgraditvijo LTŽ pokrova fi 650mm;
| kom | 0
03.085 | Izdelava izpustne glave na iztoku vode v reko Krko.potrebno je obbetoniranjem cevi, izpustno glavo tlakovati s kamnito oblogo, cev (izpust) pa zavarovati z zaščitno mrežo za preprečitev dostopa v kanalizacijsko cev
| kom | 0
03.090 | Zidarska dela na obstoječi kanalizaciji - blindiranje obstoječih cevi, ki se ukinejo, pri iztoku iz jaška, obdelava obstoječih jaškov, vključno s potrebnim materialom OPOMBA: Izdelava novih jaškov in polaganje cevi je kalkulirana posebej
| kom | 0
03.130 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka iz PE ali PVC cevi fi 200mm, vključno z revizijskim jaškom fi 600mm, pokrov 150 kN, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi (po detajlu v grafičnih prilogah)
| kom | 0
03.130b | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| kom | 8
03.131 | Izdelava, dobava in kompletna montaža revizijskega jaška na parceli za potrebe hišnega priključka, globine do 1,5m iz betonske cevi fi 60 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka in iztoka ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem, fi 500mm nosilnosti 125kN ;
| kom | 0
03.132 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod odpadnih komunalnih vod, od javnega kanala do jaška na parceli, iz PE ali PVC cevi fi 160mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.135 | Dobava materiala in kompletna izvedba hišnega priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.136 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod komunalnih odpadnih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 250mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.137 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod padavinskih voda, s prečkanjem ceste od javnega kanala do parcelne meje, iz PP-B cevi fi 300mm s polaganjem na betonsko podlago ter obbetoniranjem cevi 10cm nad temenom in ob straneh, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi in dobavo in vgraditvijo betona. Priključki se na koncih začasno blindirajo.
| m | 0
03.138 | Dobava materiala in kompletna izvedba podaljšanja priključka za odvod komunalnih odpadnih voda od objekta (hišna št. Roje 4 in Roje 6) do javne kanalizacije, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi.
| m | 0
03.140 | Dobava materiala in kompletna izvedba priključka za odvod meteornih voda od objekta, iz PE ali PVC cevi fi 150mm, vključno z izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi; vključena je tudi izvedba prevezave hišnega odtoka na ločen kanalizacijski sistem.
| m | 0
03.145 | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek gasilskega doma iz PE ali PVC cevi fi 200mm v zaščitni cevi fi 500 mm, dolžina do 15 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145b | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek župnišča iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžina do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| kom | 0
03.145c | Dobava materiala in kompletna izvedba cevi za priključek objektov na nasprotni strani regionalne ceste (župnišče in objekti s hišno št. 3,5 in 7) do javnega kanala, iz PE ali PVC cevi fi 150mm v zaščitni cevi fi 300 mm, dolžine 6 do 7 m, s prebojem - prečkanje regionalne ceste
| m | 0
03.146 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m s prebojem, z uvlačenjem zaščitne NL cevi fi 500 in vstavljanjem cevi iz centrifugiranega poliestra fi 250mm.
| kom | 0
03.147 | Dobava materiala in kompletna izvedba prečkanja pod železniško progo v dolžini 13m, iz cevi iz centrifugiranega poliestra fi 1000mm v zaščitni cevi fi 1200 mm, s prebojem.
| kom | 0
03.148 | Demontaža in ponovna montaža obstoječe LTŽ rešetke kompletno z vsemi deli in materiali.
| kom | 0
03.150 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih.
| kom | 11
03.155 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 4m;
| kom | 0
03.160 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine do 6m;
| kom | 0
03.165 | Preizkus vodotesnosti revizijskih kanalizacijskih jaškov po veljavnih standardih. Jaški globine nad 6m;
| kom | 0
03.170 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
| m1 | 230
03.175 | Dobava materialov in kompletna izvedba hišnega priključka iz PVC cevi fi 150 mm, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| kom | 0
03.180 | Dobava materialov in kompletna izvedba priključkov kanalizacije iz PVC cevi fi 300 oz. PE cevi fi 250 mm pod cesto, do parcelne meje, izkopom, pripravo posteljice in zasipom cevi in začasnim blindiranjem cevi na koncu
| m | 0
03.170a | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov po končanih delih.
| m1 | 230
03.170b | TV snemanje (kontrola) novo zgrajene kanalizacije in revizijskih jaškov
| m1 | 230
03.185 | Ostala nepredvidena dela; obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik; Ocena 5% od vrednosti del, obračun po dejanskih stroških
Ocena stroškov
SKUPAJ KANALIZACIJA
04. | KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI
04.005 | Križanje kanalizacijske cevi s komunalnimi vodi, vključno z zaščitno cevjo, zasipom in s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 3
04.010 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim vodovodom. Vodovodno cev se odreže, vstavi v zaščitno PVC fi 250, se ponovno poveže in tlačno preizkusi ter zasipa z nekoherentnim materialom do višine 50 cm nad zaščitno cevjo, s sprotnim utrjevanjem v slojih po 20 cm.
| kom | 0
04.020 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim EVNN oz. EVVN vodom. EVNN oz. EVVN kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju upravljalca - ELEKTRO.
| kom | 0
04.030 | Križanje kanalizacijske cevi pod obstoječim TK kablom. TK kabel se odreže, vstavi v zaščitno PVC DN 110 in se ponovno poveže - izvedba po navodilih in soglasju TELEKOM-a.
| kom | 0
SKUPAJ KRIŽANJA Z OSTALIMI KOMUNALNIMI VODI