## 3.2_KANALIZACIJA_
REKAPITULACIJA NAČRTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ IN DRUGIH GRADBENIH NAČRTOV -Podaljšanje fekalne kanalizacije na Prešernovem trgu
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
4 | KANALIZACIJA |  |  |  | 0
5 | PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
6 | OPREMA CEST |  |  |  | 0
7 | NEPREVIDENA DELA (5%) |  |  |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA |  |  |  | 0
Opombe:
OP2 | Pri posameznih delih naveden izraz gradbiščna deponija pojmuje deponijo za katero poskrbi izvajalec del sam. Pri tem so zajeti vsi potrebni prevozi, prenosi, nakladanja in razkladanja od gradbišča do gradbiščne deponije.
OP3 | Kategorizacija zemljin in kamnin je povzeta po tabeli 2.1, dopolnil splošnih in tehničnih pogojev za zemeljska dela in temeljenje (DDC 2001, IV. Knjiga), zemljine in kamnine so razvrščene v kategoriji od I. do V.
OP4 | V enotni ceni zajeti ves potrebni material in dela povezana z označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, kot to določa Pravilnik o gradbiščih (Ur. list RS, št. 55/2008 in 54/2009).
OP5 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih predstavnikov upravljalcev je upoštevana v načrtu ceste.
OP6 | Na območju predvidene ureditve cest so izkopi in zasipi jarkov predvideni od planuma temeljnih tal voziščne konstrukcije.
OP7 | Pri izkopih in zasipih jarkov je upoštevana sočasna izgradnja komunalne in padavinske kanalizacije.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1 | PREDDELA
1.01 | Zakoličba trase kanalizacije po projektu, s 5% režijskega pribitka.
| KANALIZACIJA | m1 | 59 | 0 | 0
1.02 | Zavarovanje zakoličenih jaškov ter postavitev prečnih profilov iz desk, vključno z označbo potrebnih višin.
| KANALIZACIJA | kos | 2 | 0 | 0
1.03 | šifra: 00.000
Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljalcev
| TK vodi, plin, vodovod | kpl | 3 |  | 0
1.04 | šifra: 00.000
Zavarovanje gradbišča v času gradnje s strani koncesionarja za lokalno cesto
* | ocena (računi koncesionarja) | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ PREDDELA: |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.01 | Rušenje betonskih revizijskih jaškov in peskolovov, vključno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov (vključno s plačilom takse).
| ~ globine do 1,5 m | kos | 2 | 0 | 0
2.02 | Rušenje betonskih cevi, vključno z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, ki si jo pridobi izvajalec del sam oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov (vključno s plačilom takse).
| ~ premer cevi do Ø160 | m1 | 32.6 | 0 | 0
2.03 | šifra: 12.323
Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm
| Prešernov trg | m2 | 50 |  | 0
2.04 | šifra: 00.00
| Demontaža in odstranitev "U" ovir za pešce | kos | 4 |  | 0
2.05 | Rušenje granitnega robnika, z nakladanjem ruševin in odvozom na trajno legalizirano deponijo, vključno z vsemi pristojbinami. | m1 | 26 |  | 0
2.06 | šifra: 12.381
| Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 10 cm | m | 7 |  | 0
2.07 | šifra: 12.211
Demontaža prometnega znaka na enem podstavku z deponiranjem za ponovno vgradnjo.
* | v enem komadu je predvidena odstranitev prometnih znakov in drogov ne glede na to, koliko jih sestavlja posamezen znak, vključno z odstranitvijo | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA DELA
3.01 | Kombinirani izkop jarka (strojni in ročni) z začasnim deponiranjem izkopanega materiala ob robu izkopa ali z odvozom na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti s poševnim odsekavanjem stranic jarka (naklon prilagoditi vrsti zemljine). Dno izkopa poravnati s točnostjo +-3cm. Širina jarka na dnu se spreminja glede na premer kanalizacijske cevi. Upoštevati ustrezen način izkopa glede na kategorijo zemljin in kamnin ter glede na odmik predvidenih vodov od objektov.
(PADAVINSKA, KOMUNALNA) KANALIZACIJA
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m³ | 60 | 0 | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m³ | 30 | 0 | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m³ | 20 | 0 | 0
PADAVINSKA KANALIZACIJA - PRIKLJUČKI
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m³ | 5 | 0 | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m³ | 2 | 0 | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m³ | 2 | 0 | 0
KOMUNALNA KANALIZACIJA - PRIKLJUČKI
| ~ III. kategorija (vezljiva in nevezljiva zemljina) | m³ | 22.5 | 0 | 0
| ~ IV. kategorija (mehka kamnina) | m³ | 11 | 0 | 0
| ~ V. kategorija (trda kamnina) | m³ | 22 | 0 | 0
3.02 | Nakladanje viška izkopanega materiala z odvozom na deponijo, ki jo pridobi izvajalec del in ima ustrezno okoljevarstveno dovoljenje oz. predaja odpadnega gradbenega materiala zbiralcu ali predelovalcu gradbenih odpadkov. Vključno s plačilom takse. V količini je upoštevan koeficient razrahljivosti 1,25.
| KANALIZACIJA, PRIKLJUČKI | m³ | 218 | 0 | 0
3.03 | Dobava kamnitega nasipnega materiala frakcije 0-63 mm in zasip jarka na trasi kanalizacije v asfaltni cesti in makadamskih utrjenih površinah ter jaškov na območju neutrjenih površin, z nabijanjem v plasteh po 30 cm! Zasip po osnovnem zasipu kanalizacijskih cevi, ki je upoštevan pri kanalizacijskih delih.
| PADAVINSKA/MEŠANA KANALIZACIJA | m³ | 98 | 0 | 0
3.04 | Izvedba ukrepov za varovanje obstoječih infrastrukturnih vodov ob izkopu jarkov, ki se ohranjajo (dodatek za ročne izkope okrog obstoječih vodov, ukrepi podpiranja vodov, ...).
| ~ plinovod, vodovod, | kol | 6 | 0 | 0
3.05 | šifra: 22.113
Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine – 3. kategorije
| Prešernov trg | m2 | 50 |  | 0
3.06 | šifra: 31.131
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 20 cm
* | z dobavo iz kamnoloma
| Prešernov trg | m3 | 10 |  | 0
3.07 | Šifra: 31.553
Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7 cm
| Prešernov trg | m2 | 50 |  | 0
3.08 | šifra: 32.237
Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm
| Prešernov trg | m2 | 50 |  | 0
šifra: 35.262
Dobava in vgraditev dvignjenega robnika z brušenim robom iz naravnega kamna (granit) s prerezom 15/25 cm (robnik dimenzij 15/25/100 cm, vgraditev na podložni beton C 16/20)
| Prešernov trg | m | 26 |  | 0
3.09 | Zaščita podzemnih komunalnih vodov s PVC ɸ 200 cevjo ali obbetoniranjem (betona C 25/30 v debelini 10 cm), na mestih križanj ali vzporednih potekov z minimalnimi odmiki. Način določi upravljavec posameznega voda in ga vpiše v gradbeni dnevnik. | m¹ | 15 |  | 0
|  | SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  | 0
4 | KANALIZACIJA
4.01 | Dobava drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 8-16 mm ter izdelava peščene posteljice z utrditvijo do predpisane nosilnosti in izvedba osnovnega zasipa kanalizacijske cevi v debelini 30 cm nad temenom cevi. Debelina posteljice pod cevjo po utrjevanju mora znašati 10 -15 cm.
| KANALIZACIJA | m³ | 66 | 0 | 0
4.02 | Dobava kanalizacijskih cevi, togosti DN 10.000 N/m2, izdelane iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364. Cevi dolžine 6 m imajo na eni strani montirano poliestersko spojko z EPDM tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi mora imeti debelino najmanj 1,0 mm.
KANALIZACIJA
| ~ DN200 | m1 | 25 | 0 | 0
4.03 | Polaganje kanalizacijskih poliestrskih cevi v projektiranem padcu na pripravljeno peščeno posteljico debeline 10-15cm.
PADAVINSKA/MEŠANA KANALIZACIJA
| ~ DN200 | m1 | 25 | 0 | 0
4.04 | Dobava prefabriciranega revizijskega jaška iz armiranega poliestra vključno z vsemi nastavki za dotoke in iztoke iz istega materiala kot so kanalizacijske cevi. Upoštevati tudi dobavo pokrova za različne vrste tlaka iz nerjavečega jekla svetle dimenzije 600 x 600 mm; razred obremenitve C250, vključno z AB okvirjem pokrova jaška, razbremenilno ploščo ter zatesnitvijo stikov med jaškom, AB razbremenilno ploščo in AB okvirjem pokrova s trajnoelastičnim kitom.
KOMUNALNA KANALIZACIJA
| KP-x2; DN1000; H (GRP)=190cm | kos | 1 | 0 | 0
| KP-X3; DN1000; H(GRP)=190cm; | kos | 1 | 0 | 0
4.05 | Montaža (vgradnja) revizijskega jaška iz armiranega poliestra skupaj z betonskim obročem, rezbremenilno ploščo in pokrova ter z vodotesnimi spoji. Ležišče jaška iz betona C12/15, debeline 10 cm. Pred montažo jaška prostor pod muldo zapolniti z betonom C12/15.
KOMUNALNA KANALIZACIJA
| KP-x2; DN1000; H (GRP)=190cm | kos | 1 | 0 | 0
| KP-X3; DN1000; H(GRP)=190cm; | kos | 1 | 0 | 0
4.06 | Navezava predvidenih kanalizacijskih cevi na obstoječi jašek, vključno z vsem potrebnim materialom in deli. Navezavo izvesti vodotesno.
KOMUNALNA KANALIZACIJA
| ~ DN200 | kom | 3 | 0 | 0
4.07 | šifra: 00.000
Dobava in vgradnja PVC UK SN8 DN160 kanalizacijskih cevi, vključno z vsem spojnim in tesnilnim materialom.
| Prešernov trg | m | 34.5 |  | 0
4.08 | Dobava in montaža vtočnega jaška iz betonske cevi, krožnega prereza s premerom 50 cm, globine do 2,0 m, ki je tudi v funkciji peskolova globine 90 cm, skupaj z rešetko iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, s prerezom 400/400 mm (vključno z nabavo in dobavo potrebnega materiala) z izvedbo navezave padavinske kanalizacije PVC UKC DN 160. | kom | 3 | 0 | 0
4.09 | Spiranje (čiščenje) novo zgrajene kanalizacije po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljavec javne kanalizacije. | m¹ | 25 | 0 | 0
4.1 | Preizkus vodotesnosti za poliestrske kanalizacijske cevi v skladu s SIST EN 1610:2015, po odsekih kanala od jaška do jaška. Kot dokaz pravilne meritve je potrebno priložiti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami ter dokazati lego preizkušanega cevnega voda s GPS sistemom. Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preskusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijo.
KANALIZACIJA
| ~ DN200 | m1 | 25 | 0 | 0
4.11 | Preizkus vodotesnosti za poliestrske kanalizacijske jaške v skladu s SIST EN 1610:2015, po odsekih kanala od jaška do jaška. Kot dokaz pravilne meritve je potrebno priložiti diagram poteka meritve z vsemi predpisanimi fazami ter dokazati lego preizkušanega cevnega voda s GPS sistemom. Preskuse tesnosti mora izvesti registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen preskusni laboratorij, kar dokaže z veljavno Akreditacijo.
| ~ jašek Ø1000 | kos | 2 | 0 | 0
4.12 | Pregled zgrajenega kanala s TV kontrolnim sistemom. Posnetek mora biti skladen s sistemom GIS in dokumentnim sistemom upravljalca javne kanalizacije.
| KOMUNALNA KANALIZACIJA | m1 | 25 | 0 | 0
4.13 | Črpanje talne vode v času gradnje. Gradbena jama in jarki morajo biti v času gradnje suhi.
| KANALIZACIJA | ur | 2 | 0 | 0
4.14 | Geodetski posnetek zgrajene kanalizacije, izdelane po predpisih geodetske stroke in navodilih upravljavca kanalizacije, vključno z izdelavo geodetskega načrta izvedenih del, v štirih izvodih.
| KANALIZACIJA | m1 | 25 | 0 | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA: |  |  |  | 0
5 | PRIKLJUČKI
5.01 | Izdelava hišnega priključka od revizijskega jaška do objekta z navezavo na obstoječi odtok objekta. Izdelava priključka vsebuje dobavo in položitev PVC UK kanalizacijske cevi premera 160 mm, togost cevi SN8 ter dobavo in izvedbo posteljice in osnovnega zasipa cevi iz drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 0-8 mm. Vključno z vsemi spojkami, tesnili, deli, prenosi in transporti.
PRIKLJUČKI PADAVINSKA KANALIZACIJA
| ~ globina priključka do 1,5 m | m1 | 10 | 0 | 0
5.02 | Izdelava hišnega priključka od revizijskega jaška do objekta z navezavo na obstoječi odtok objekta. Izdelava priključka vsebuje dobavo in položitev PVC UK kanalizacijske cevi premera 160 mm, togost cevi SN8 ter dobavo in izvedbo posteljice in osnovnega zasipa cevi iz drobno zrnatega nevezljivega materiala frakcije 0-8 mm. Vključno z vsemi spojkami, tesnili, deli, prenosi in transporti.
PRIKLJUČKI KOMUNALNA KANALIZACIJA
| ~ globina priključka do 1,5 m | m1 | 10 | 0 | 0
5.03 | Dobava in izdelava revizijskega jaška iz cementnega betona z navezavo na obstoječi odtok objekta. Vključno z armiranobetonskim obročem in pokrovom za različne vrste tlaka iz nerjavečega jekla svetle dimenzije 500 x 500 mm; razred obremenitve C250. V ceni upoštevati tudi dodatek za vgradnjo polnila (granitne kocke s sekanjem kock ali betonsko polnilo).
PRIKLJUČKI PADAVINSKA KANALIZACIJA
| ~ BC DN600; H=do 100 cm | kos | 2 | 0 | 0
PRIKLJUČKI KOMUNALNA KANALIZACIJA
| ~ BC DN800; H=200-300 cm | kos | 2 | 0 | 0
5.04 | Dobava in vgradnja peskolova iz UV odpornega polipropilena - sive barve,z vgrajeno nepovratno loputo, s košem za zadrževanje nesnage, z nastavkom za žleb različnih velikosti od fi 75-125mm in iztokom v dnu od fi110-125mm. Vključno z vsemi spojkami, tesnili, deli, prenosi in transporti. | kos | 2 | 0 | 0
5.05 | Pregled in spiranje (čiščenje) novo zgrajenih kanalizacijskih priključkov po končanih delih. Pregled izvrši pooblaščeni upravljalec javne kanalizacije.
| PRIKLJUČKI PADAVINSKA KANALIZACIJA | m1 | 10 | 0 | 0
| PRIKLJUČKI KOMUNALNA KANALIZACIJA | m1 | 10 | 0 | 0
5.06 | Izdelava geodetskega posnetka hišnih priključkov. Posneti višinske kote pokrovov, vtokov in iztokov z navedbo premera in materiala cevi.
| PRIKLJUČKI PADAVINSKA KANALIZACIJA | kos | 2 | 0 | 0
| PRIKLJUČKI KOMUNALNA KANALIZACIJA | kos | 2 | 0 | 0
| SKUPAJ PRIKLJUČKI: |  |  |  | 0
6 | OPREMA CEST
6.01 | Ponovna montaža prometnega znaka na enem podstavkku za ponovno vgradnjo z betonskim temeljem. | kos | 1 |  | 0
6.02 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci/kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 μm, širina črte 10 cm
| 5111 ločilna neprekinjena črta | m1 | 25 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA CEST: |  |  |  | 0