## STROJNE
4.6 | POPIS MATERIALA IN DEL
MESTNA OBČINA NOVO MESTO
NARODNI DOM NOVO MESTO
PZI - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA IZVEDBO GRADNJE
STROJNE INŠTALACIJE - DODATNA VGRADNJA TOPLOTNIH ČRPALK
OKTOBER 2025
| REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
1 | OGREVANJE - TOPLOTNE ČRPALKE |  |  |  | 0
OPOMBA: Vse cene so brez DDV.
Opombe:
OP1 | Sestavni del projektanskega popisa del je tudi tehnično poročilo in vse grafične priloge projekta, v katerem so posamezne postavke in dela podrobneje opisana.
OP2 | Izvajalec se mora seznaniti s PZI načrtom strojnih napeljav ter z vgrajeno tehnologijo pred oz. najkasneje ob oddaji ponudbe.
OP3 | Za vse postavke popisa velja dobava in vgradnja do popolne funkcionalnosti.
OP4 | Investitor mora po koncu del predložiti prijavo na ARSO glede hladilnega plina. Vse potrebne podatke glede količine in vrste plina mu mora posredovati izvajalec.
OP5 | Najem dvižnih ploščadi, avtodvigala ali odrov, je v osnovni ceni montaže.
OP6 | Za vse postavke tega popisa velja, da se lahko vgradi enakovredna ali boljša oprema.
zap.št. | opis | enota | količina | cena/enota | skupaj
1 | OGREVANJE - TOPLOTNE ČRPALKE
1.01 | Dobava in montaža in zagon reverzibilne visokoučinkovite toplotne črpalke split izvedbe, sestavljene iz zunanje enote in notranjega hidro modula z integriranim zalogovnikom vode.
Naprava omogoča monovalentno delovanje in omogoča priklop na obstoječi ogrevalni sistem ali na novogradne sisteme.
Kompresor je tipa twin-rotary s hibridno inverter tehnologijo prilagajanja delovanja, polnjen z ekološkim hladivom R32 in možnostjo priprave tople vode do 65°C.
Krmiljenje in regulacija omogoča naslednje:
- možnost priklopa dodatnega krmilnika
- enostavno uporabno in branje zaslona
- avtomatski ponovni zagon ob izpadu električnega napajanja
- protizmrzovalno zaščito sistema
- nočni režim delovanja
- tedenski časovnik
TEHNIČNI PODATKI:
- Grelna moč: 14 kW pri A7W35
- COP: > 4,60
- Energijski razred ogrevanje: A+++
- Hladilna moč: 10 kW pri A35W7
- EER: > 2,45
- Električni priključek: 3f/400V/50Hz
Območje delovanja (gretje): -25°C / +25°C
Območje delovanja (hlajenje): +10°C / +43°C
Raven zvočnega tlaka hlajenje (maks.): 51 dB(A)
Raven zvočnega tlaka ogrevanje(maks.): 50 dB(A)
- Elektro dogrelec hidro modula; električni priključek: 9 kW; 3f/380-400V/50Hz
- 6-stopenjska obtočna črpalka
Teža zunanje enote: 92 kg
Teža notranje enote: 27 kg
Dimenzije zunanje enote (vxšxg): 1050 x 1010 x 371 mm
Dimenzije notranje enote (vxšxg): 725 x 450 x 235 mm
Ustreza: Toshiba Tip: HWT-1401H8W-E + HWT-1401XWHT9W-E ali enakovredno
|  | kpl | 2 |  | 0
1.02 | Konzole za montažo zunanje enote na betonsko steno
|  | kpl | 2 |  | 0
1.03 | Povezava zunanja/notranja enota - za tekočo in plinsko fazo izolirana in zaščitena
| F6,4 mm | m | 40 |  | 0
| F15,9 mm | m | 40 |  | 0
1.04 | Električni priklop zunanje/notranje enot
| električni vodnik 5x2,5 mm2 v zaščitni cevi | m | 40 |  | 0
1.05 | Žični regulator s funkcijo sobnega termostata, ki uravnava temperaturo prostora s krmiljenjem (vklop/izklop) obtočne črpalke in mešalnega ventila. Vključno ožičenje do popolne funkcionalnosti,
|  | kpl | 4 |  | 0
1.06 | Zalogovnik toplote brez izmenjevalca
- prostornina 200 litrov,
- premer zalogovnika brez izolacije: 500 mm,
-premer zalogovnika z izolacijo: 600 mm,
- višina z izolacijo: 1202 mm,
- debelina trde izolacije: 50 mm,
- najvišja delovna temperatura 95 °C,
- dovoljen delovni tlak zalogovnika 3 bare,
- skupna masa 44 kg
|  | kpl | 1 |  | 0
1.07 | Magnetni izločevalnik nesnage z magntom in filtrom z mrežico za vgradnjo pred notranjo enoto toplotne črpalke, z vsem tesnilnim in montažnim materialom
Tmin: 0oC, Tmax: 90oC
Pmax: 3 bar
Izpustna pipica
| priključek DN 25 | kpl | 2 |  | 0
1.08 | Kroglična zaporna pipa - navojna tlačne stopnje NP 16, standardne dolžine, z ročko za posluževanje z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| DN 25 | kpl | 6 |  | 0
| DN 40 | kpl | 6 |  | 0
1.09 | Izpustna pipa z izpustom tlačne stopnje NP 10 z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| DN 15 | kpl | 6 |  | 0
1.1 | Protipovratni ventil, tlačne stopnje NP 10 z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| DN 25 | kpl | 2 |  | 0
| DN 40 | kpl | 2 |  | 0
1.11 | STAD ventil za hidravlično uravnoteženje, navojna izvedba, tlačne stopnje NP 10 z vsem tesnilnim in montažnim materialom
| DN 25 | kpl | 2 |  | 0
1.12 | Obtočna črpalka IMP NMT MAX II SM 2 32/180-120 z vsem tesnilnim in montažnim materialom, vklučno električna povezava
U=230 V, P=360 W, Q=8,6 m3/h, dP=50 Kpa
|  | kpl | 1 |  | 0
1.13 | Termomanometer z merilnim območjem 0-120°C in 0-6 bar, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba.
|  | kpl | 2 |  | 0
1.14 | Termometer z merilnim območjem 0-120°C, okrogle izvedbe skupaj z vijačnim spojem za vgraditev in vgradno tuljko. Standardna izvedba.
|  | kpl | 2 |  | 0
1.15 | Geberit mapress cevi za zatisno spajanje, skupaj s spojnimi in oblikovnimi kosi iz enakega materiala, vključno montažni, tesnilni in pritrdilni material, vključno izolacija s cevaki AC 13 mm
| DN 25 (28x1,5) | m | 10 |  | 0
| DN 40 (42x1,5) | m | 70 |  | 0
1.16 | Zagon sistema s strani pooblaščenega serviserja dobavljene opreme, nastavitev parametrov sistema glede na zahteve naročnika, šolanje uporabnika.
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ OGREVANJE - TOPLOTNE ČRPALKE | 0