## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA STROŠKOV :
1. | OGREVANJE, HLAJENJE PROSTOROV | 40765.4786
2. | PREZRAČEVANJE PROSTOROV | 12900.14
C. | PLINSKA INSTALACIJA
ZDRAV SPLET d.o.o.
3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA | 28474.93
4. | Projekt izvedenih del (PID), navodila za vzdrževanje in obratovanje (NOV) vse po ponudbi projektanta | 600
| SKUPAJ (EUR) brez DDV | 82740.5486

## ogrevanje, hlajenje prostorov
1. | Ogrevanje prostorov
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža opreme z drobnim montažnim materialom
1.01 | KASETNI VENTILATORSKI KNVEKTOR:
Ventilatorski konvektor stropne kasetne izvedbe, za 2-cevni sistem ogrevanja in hlajenja z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami:
- Centrifugalni ventilator z izbiro med 4. hitrostmi
- Izpih zraka na štiri strani z možnostjo zapiranja posameznih izstopov
- Snemljiv pralni filter
- Lovilnik kondenza s snemljivim pokrovom in termično izolacijo
- Ohišje je iz pocinkane pločevine
- Toplotni izmenjevalec iz bakrenih cevi in alu lamelami
- Izstopni priključek iz bakrene cevi,
- Odzračecalna pipica
- Akustično izolirano ohišje
- Tehnične lastnosti potrjene pri Eurovent
Tovarniško sestavljen in testiran konvenktor mora biti opremljen z sledečemi dodatnimi elementi:
- Izolirano kondenzno posodo
- Črpalko za prečrpavanje kondenzata
- Relejnim modulom za preklop hitrosti ventilatorja in upravljeanje z ventili.
Qhl=2640W; Qgr=4140W, hrup 33dB(A) na 1 stop., temp sistem hlajenje 8/13 °C, gretje 48/43 °C
| Npr. konvektor proizvod SYSTEM AIR SYSCASSETTE 24 ali enakovredno | kompl | 2 | 1020 | 2040
Qhl=2640W; Qgr=4140W, hrup 33dB(A) na 1 stop., temp sistem hlajenje 8/13 °C, gretje 48/43 °C namenjen za banko NLB
| Npr. konvektor proizvod SYSTEM AIR SYSCASSETTE 24 ali enakovredno | kompl | 2 | 1020 | 2040
Qhl=2350W; Qgr=3190W, hrup 42dB(A) na 1 stop., temp sistem hlajenje 8/13 °C, gretje 48/43 °C
| Npr. konvektor proizvod SYSTEM AIR SYSCASSETTE 23 ali enakovredno | kompl | 3 | 1020 | 3060
1.02 | PARAPETNII VENTILATORSKI KNVEKTOR:
Ventilatorski konvektor parapetne izvedbe, za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja z naslednjimi konstrukcijskimi in tehničnimi zahtevami:
- Radialni ventilator z izbiro med 4. hitrostmi
- Zajem zraka iz spodnje strani in izpih z zgornje strani
- Snemljiv pralni filter
- Ohišje je iz pocinkane pločevine in zaščiteno z epoksy premazom
- Toplotni izmenjevalec iz bakrenih cevi in alu lamelami
- Izstopni priključek iz bakrene cevi
- Termično izoliran lovilnik zračnega kondezta
- Odzračecalna pipica
- Akustično izolirano ohišje
- Tehnične lastnosti potrjene pri Eurovent
Tovarniško sestavljen in testiran konvenktor mora biti opremljen z sledečemi dodatnimi elementi:
- Izolirano kondenzno posodo
Qhl=1940W; Qgr=3120W, hrup 29dB(A) na 1 stop., temp sistem hlajenje 8/13 °C, gretje 48/43 °C
| Npr. konvektor proizvod SYSTEM AIR SYSCOIL 6 ali enakovredno | kompl | 3 | 560 | 1680
Qhl=1210W; Qgr=1880W, hrup 28dB(A) na 1 stop., temp sistem hlajenje 8/13 °C, gretje 48/43 °C
| Npr. konvektor proizvod SYSTEM AIR SYSCOIL 3 ali enakovredno | kompl | 11 | 520 | 5720
Qhl=1210W; Qgr=1880W, hrup 28dB(A) na 1 stop., temp sistem hlajenje 8/13 °C, gretje 48/43 °C namenjen za banko NLB
| Npr. konvektor proizvod SYSTEM AIR SYSCOIL 3 ali enakovredno | kompl | 3 | 520 | 1560
1.03 | Digitalna regulacijska naprava za krmiljenje konvektorjev kot stenska enota za posluživanje z LCD displayem in relejnim modulom za upravljanje ventilatorja in regulacijskega ventila.
Sistem naj dovoljuje povezavo 5 konvektorjev na eno posluževalno enoto z dvo žilnim telefonskim kablom.
Ustreza naprava z relejnim modulom vgrajenim na konvektor in zidno posluževalno enote povezano z enim ali več relejnim modulom.
| npr. Regulator Fantini Cosmi CH 130ARR + CH 172D ali enakovredno | kompl | 13 | 78 | 1014
1.04 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom
brez pomožne energije za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona
z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. Če je ventil vgrajen na tlačno najbolj neugodno mesto v sistemu, postavka vključuje optimiranje delovanja elektronsko vodene obtočne črpalke na najmanjši še zadosten tlak, ki zagotavlja računske pretoke na vseh ventilih v sistemu.
tlačna stopnja: PN16
maks. temperatura vode: 120 °C
maks. diferenčni tlak: 4 bar
min. diferenčni tlak: 0,16 bar
območje pretoka: 90-450 l/h
vgradna dolžina: 65 mm
priključek: ZN 3/4"
npr. tip: AB-QM 15
Proizvod: Danfoss ali enakovredno
|  | kompl | 15 | 60 | 900
1.05 | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom
brez pomožne energije za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega ali elektrotermičnega pogona
z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. Če je ventil vgrajen na tlačno najbolj neugodno mesto v sistemu, postavka vključuje optimiranje delovanja elektronsko vodene obtočne črpalke na najmanjši še zadosten tlak, ki zagotavlja računske pretoke na vseh ventilih v sistemu.
tlačna stopnja: PN16
maks. temperatura vode: 120 °C
maks. diferenčni tlak: 4 bar
min. diferenčni tlak: 0,16 bar
območje pretoka: 180-900 l/h
vgradna dolžina: 65 mm
priključek: ZN 1"
npr. tip: AB-QM 15
Proizvod: Danfoss ali enakovredno
|  | kompl | 6 | 60 | 360
1.06 | Elektrotermični pogon za vgradnjo na kombinirani regulator pretoka
za dvotočkovni ali pulzno širinsko modulirani signal, silo 90N, hodom 2,8mm, za ogrevalne in hladilne sisteme, drog pogona je brez napetosti iztegnjen, ventil AB-QM pa zaprt.
priključna napetost: 230V
maks. temperatura vode: 120 °C
zaščita: IP41
npr.tip: TWA-Z, NC, 230V
Proizvod: Danfoss ali enakovredno
|  | kompl | 21 | 32 | 672
1.07 | Krogelna navojna pipa tlačne stopnje PN 6 z montažnim in tesnilnim materialom
| DN 15 | kos | 18 | 23 | 414
| DN 20 | kos | 8 | 28 | 224
1.08 | Jekleni panelni radiatorji vključno opleskom vročeodpornega laka, ter zaščiteni v foliji za transport z montažo in termostatsko glavo, držali npr. radiator VOGEL&NOOT ali odgovarjajoče
| 21VM / 900 / 400 | kos | 4 | 310 | 1240
1.09 | Radiatorski ravni termostatski ventil z dvojno regulacijo in termostatsko glavo vgrajen v dovodnem vodu, tesnjen kovina na kovino (holandec s konusom) npr. termostaska glava z varovalom proti kraji
| DN 15 | kos | 4 | 25 | 100 | 34 | 136
1.1 | Radiatorsko zapiralo s holandcem - montiran v povratnem z montažnim materialom
| DN 15 | kos | 4 | 15 | 60 | 23 | 92
1.11 | Radiatorski nosilec za radiator
| H = 900 mm | kompl | 8 | 12 | 96 | 5.5 | 44
1.12 | Zaključni radiatorski čep 1/2" z odzračno pipico kompletno s tesnilnim materialom
|  | kompl | 4 | 2 | 8 | 1.1 | 4.4
1.13 | Brezšivna jeklena cev komplet fazonskimi kosi, z materialom za pritrditev, dodatki za odrez, varjenje material, cev iz materiala ST 37.0 pr EN 253 (DIN 1626) namenjna za ogrevanje in izolirana s zaprto celično izolacijo npr. Armaflex ITS 19 mm
| DN 15 | m' | 84 | 10,6 | 890.4 |  |  | 0.2512 | 21.1008 | 0.06594 | 5.539
[9 empty] | 21.1008 |  | 5.539
1.14 | Brezšivna jeklena cev komplet fazonskimi kosi, z materialom za pritrditev, dodatki za odrez, varjenje material, cev iz materiala ST 37.0 pr EN 253 (DIN 1626) namenjna za ogrevanje in hlajenje in izolirana s zaprto celično izolacijo npr. Armaflex AC 13 mm za cevi DN 15-40in dodatno tervol 5cm oplaščen z poc. pločevino deb. 0,8 mm - razvodi po hladnem
| DN 15 | m' | 136 | 10,6 | 1441.6 |  |  | 0.2512 | 34.1632 | 0.06594 | 8.9678
| DN 20 | m' | 120 | 12,6 | 1512 |  |  | 0.1884 | 22.608 | 0.13188 | 15.8256
| DN 25 | m' | 190 | 13,8 | 2622 |  |  | 0.471 | 89.49 | 0.13188 | 25.0572
| DN 32 | m' | 160 | 15,5 | 2480 |  |  | 0.3768 | 60.288 | 0.13188 | 21.1008
[9 empty] | 206.5492 |  | 70.9514
1.15 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom sistema npr. Sikla Ratio komplet z pocinkanimi navojnimi palicami dolžine 300 - 900 mm, ves montažni material (matice, vijaki, vložki, drsniki ) za obešanje jeklenih in bakrenih cevi
| kg profilov | kg | 50 | 3.4 | 170
| DN32 | kos | 56 | 2.6 | 145.6
| DN25 | kos | 70 | 2.6 | 182
| DN20 | kos | 56 | 2.6 | 145.6
| DN15 | kos | 112 | 2.6 | 291.2
1.16 | Zaščitno miniziranje neizoliranih cevi, konzol in ostalih nezaščitenih delov po predhodnem čiščenju
|  | m2 | 78 | 7.5 | 585
1.17 | PVC cev za odvod kondenza, komplet s fazonskimi kosi in spojnim materialom
| PVC f32 | m' | 300 | 4 | 1200
1.18 | Navezava razvoda kondneza na zunanje peskolove
|  | kompl | 2 | 20 | 40
1.19 | Tlačna in trdnostna preizkušnja z hladnim vodnim tlakom 5 bar ter izpihovanjem ecvovoda
|  | kompl | 1 | 200 | 200
1.2 | Preizkusni zagon, hidravlično uravnovešenje sistema, toplotni preizkus z izdelavo zapisnika
|  | kompl | 1 | 200 | 200
1.21 | Preboji oz vrtanje skozi zidove, strop za cevne instalacije (DN15 do DN 100)
|  | kos | 24 | 12 | 288
1.22 | Izdelava proti požarnih zapor pri prehodu instalacij čez različne požarne sektorje. Cevne instalacije so iz jekla z težko gorljivo izolacijo klasifikacija B-S3 po DIN EN 13501.
| cev DN 20 | kompl | 4 | 38.2 | 152.8
| cev DN 25 | kompl | 8 | 38.2 | 305.6
| cev DN 32 | kompl | 4 | 38.2 | 152.8
1.23 | Demontaža obstoječih split sitemov na fasadi jug (muzejska ulica), sestoječ iz izpust plina v shranjevalne posode, denotažo notranjih in zunanjih enot, električni odklop klim, vse z odvozom na deponijo in pridobitvijo dokazila o oddaji na deponijo v odaljenosti do 5 km
|  | kompl | 10 | 250 | 2500
1.24 | Transportni stroški 1%
| EUR | 1% |  |  | 366.926
1.25 | Manjša nepredvidena dela in stroški 10% |  |  |  | 3705.9526
| EUR | 10%
| SKUPAJ OGREVANJE PROSTOROV |  |  |  | 40765.4786

## prezračevanje prostorov
2. | Prezračevanje prostorov
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | Cena/enota brez DDV | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža opreme z drobnim montažnim materialom
2.01 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v kanal npr. IMP Klima, tip A1 – F, komplet z vgradnjo
| B x H = 625 x 125 | kos | 4 | 46 | 184
| B x H = 225 x 125 | kos | 2 | 56 | 112
2.02 | Linijski difuzor dolžine 1m in pretok zraka DO 200 m3/h na 1m' , kompletno z nastavkom za nastavljanje pretočne količine zraka, s komoro izdelano po meri, izdelek npr tip LD14/4 proizvod Hidria IMP Klima ali enekovredno
| kompl 1m dolžine | kompl | 6 | 110 | 660
2.03 | Aluminijaste rešetke za vgradnjo v vrata, komplet z rezanjem vrat in montažnim materialom (kot npr. IMP, tip AR-4P)
| B x H = 425 x 125 | kos | 7 | 20 | 140
2.04 | Prezračevalni ventili npr.IMP Idrija tip
| PV - 1/100 | kos | 2 | 10 | 20
2.05 | Ventilator za prezračevanje sanitarij, za vgradnjo v spuščen strop, V=60 m3/h, U=230 V, P=11 W, I=0.09 A, za sistem centralnega prezračevanja s protipovratno loputo, v lastnem ohišju, s termičnim varovalom proti preobremenitvi, z vklopom s sti
|  | kos | 3 | 250 | 750
2.06 | Okrogli (Spiro) kanali , vključno s spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| ø100 mm | m' | 12 | 8 | 96
| ø125 mm | m' | 12 | 8 | 96
| ø315 mm | m' | 12 | 8 | 96
2.07 | Okrogli (Spiro) fazonski kosi , vključno s spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
| koleno ø315/90° | kos | 4 | 4.2 | 16.8
| koleno ø150/90° | kos | 2 | 4.2 | 8.4
| koleno ø100/90° | kos | 4 | 4.2 | 16.8
| Zaključna strešna kapa fi 100 mm | kos | 2 | 4.2 | 8.4
| Zaključna strešna kapa fi 125 mm | kos | 1 | 4.2 | 4.2
| Zaključna strešna kapa fi 315 mm | kos | 1 | 4.2 | 4.2
2.08 | Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946,
Teil 2. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje,
ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
(glej tehnični opis).
Razred III (za zahtevnost prostorov kvalitete III)
Debelina pločevine po DIN 24190:
- rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm
- rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm
- rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm
- rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm
|  | kg | 1460 | 3.5 | 5110
2.09 | Izolacija za ventilacijo in klimatizacijo, za kanale od naprav do odcepov na
distribucijske elemente, izolacija ne sme biti iz mineralne volne, na spojih
lepljeno s trakovi, vključno pripadajoče lepilo in pritrdilni material.
Toplotna izolacija dobavljiva v ploščah, z zaprto celično strukturo.
Požarni razred B-s3 po DIN EN 13501. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
λ < 0.038 (pri 0°C)
μ > 5000
VTZ, ZUZ, ZAZ zrak debelina d=13mm
Kot na primer :
Proizvod: ARMAFLEX
Tip: AC 13 mm
ali enakovredno
|  | m2 | 72 | 27 | 1944
2.1 | Fleksibilna cev za povezavo vpihovalnih elementov z dovodnim kanalom, izolirana, negorljiva, komplet z objemko, kot napr. Sonodec,dimenzije
m1
| fi 200 | m' | 22 | 5 | 110
2.11 | Fleksibilna cev za povezavo vpihovalnih elementov z dovodnim kanalom, ne izolirana, negorljiva, komplet z objemko, kot napr. Sonodec,dimenzije
m1
| fi 100 | m' | 6 | 5.4 | 32.4
2.11 | Regulacijske lopute z ročico za nastavitev lege
| ø160 mm | m' | 1 | 18 | 18
2.12 | Priklop nape na odvodni kanal, nape ze vsebuje vgrajen ventilator
|  | kompl | 2 | 60 | 120
2.13 | Dobava in montaža cevnih objemk z gumi vložkom ali blažilnim elementom komplet z navojno palico M10 ter pritrdilnim materialom (podloška, matica, vložek) namenjeno za obešanje spiro kanalov
| ø150 mm | kos | 2 | 4.2 | 8.4
| ø100 mm | kos | 4 | 4.2 | 16.8
2.14 | Pripravljalna in zaključna dela ter čiščenje
|  | kompl | 1 | 200 | 200
2.15 | Vreguliranje sistema in nastavitev avtomatike, meritev prezračevanje in mikroklime preizkus funkcionalnosti sistema, izdelava poročila o meritvah, dobava knjige vodenja klimatske naprava, poučitev upravljalca
| kompl | kompl | 1 | 600 | 600
2.16 | Preboji oz vrtanje skozi opečne stene
|  | ur | 35 | 3 | 105
2.17 | Izdelava preboja skozi streho
in zatesnenjem preboja strehe na prehodu kanala, vključno z bitumensko ali slično tkanino ter drobnim materialom
| fi 100 mm | kompl | 3 | 25 | 75
| fi 125 mm | kompl | 2 | 25 | 50
| fi 315 mm | kompl | 1 | 25 | 25
2.18 | Tesnenje kanalov na mejah požarnih sektorjev
Tesnenje kanalov na prehodih skozi meje požarnih sektorjev z ustreznim
požarno odpornim materialom. Tesnilni material mora imeti enako požarno
kot sama požarna stena.
| Prehod kanalov skozi meje sektorjev izvedene mavčno kartonske stene | kompl | 2 | 350 | 700
2.19 | Transportni in manipulacijski stroški
|  | kompl | 1 | 200 | 200
2.2 | Pripravljalna in zaključna dela, čiščenje
|  | kompl | 1 | 200 | 200
2.21 | Manjša nepredvidena dela in stroški 10% | 10%
1172.74
| SKUPAJ PREZRAČEVANJE PROSTOROV |  |  |  | 12900.14

## vodovod kanalizacija
3. | Vodovod in kanalizacija
Št. | OPIS POSTAVKE | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj | Cena/enota brez DDV (EUR) | cena skupaj brez DDV (EUR)
Dobava in montaža opreme z drobnim montažnim materialom
Vsa sanitarna keramika in sanitarna oprema
po izbiri arhitekta oz. investitorja!
3.01 | Kompletno stranišče kot montažni element za stenski WC za stensko masivno vzidavo sestoječe iz:
- konzolne školjke z zadnjim odtokom izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Kerasan como)
- lesene plastificirane sedežne deske s pokrovom, tečaji in vijaki, odbijači po izbiri investitorja
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za nadgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M12 z osno razdaljo 18-23 cm
- podometnega WC splakovalnika UP300 z dvokoličinsko splakovalno tehniko 6-9 l, aktiviranje zgoraj/spredaj
- zaščite pri vgradnji za revizijsko odprtino
- priključka za vodo 1/2" ZN, z vgrajenim kotnim ventilom
- PE stenskega odtočnega kolena Ø90, PE prehodnega kosa Ø90/110 mm in garniture manšet Ø90 mm
- montažnega materiala in seta zvočne izolacije
(kot npr. Geberit Duofix ali odgovarjajoče)
|  | kompl | 4 | 420 | 1680
3.02 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke (50/25 cm) in podstavka izdelane iz sanitarne keramike (kot npr.Kerasan; cento 45-25)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo, (npr. palazzani mis)
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali odgovarjajoče)
|  | kompl | 2 | 320 | 640
3.03 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo sestoječ iz:
- školjke (60 cm) in podstavka izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Karasan Cento 60)
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo (npr. palazzani mis)
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali odgovarjajoče)
|  | kompl | 3 | 350 | 1050
3.04 | Kompletno izlivno korito sestoječe iz:
- školjke izdelane iz sanitarne keramike
- podometnega ventila DN15 za hladno in toplo vodo
- enoročne zidne mešalne baterije za prhanje s pomično konzolo
- dveh podometnih ventilov DN15 s kapo in zidno rozeto
- PE priključne garniture
- montažnega in tesnilnega materiala
| kompl | kompl | 1 | 500 | 500
3.05 | Priprava instalacij za umivalnik v lokalu kleti sestoječa iz:
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo
- dveh zapornih ventilov DN15 za toplo in hladno vodo
- priprava odtoka Ø50 (brez sifona, ki se dobavi skupaj z umivalnikom)
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 150,00 | 150
3.06 | Priprava instalacij za pomivalno korito v lokalu kleti sestoječa iz:
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo (kot npr. Armal)
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- priprava odtoka Ø50 (brez sifona, ki se dobavi skupaj s pomivalnim koritom)
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 250,00 | 250
3.07 | Priprava instalacij za umivalnik z dobavo umivalnika v lokalu sestoječa iz:
- umivalnik 50 cm npr.Kerasan Cento 50
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo
- dveh zapornih ventilov DN15 za toplo in hladno vodo
- priprava odtoka Ø50 (brez sifona, ki se dobavi skupaj z umivalnikom)
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 4 | 250,00 | 1000
3.08 | Priprava instalacij za pomivalno korito v lokalu sestoječa iz:
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- priprava odtoka Ø50 (brez sifona, ki se dobavi skupaj s pomivalnim koritom)
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 4 | 250,00 | 1000
3.09 | Priprava instalacij za parni konvektomat v lokalu sestoječa iz:
- priprave odtoka Ø50
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev kavnega avtomata
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 150,00 | 150
3.1 | Priprava instalacij za pomivalni stroj in za avtomatski mehčalec vode v lokalu sestoječa iz:
- sifona za pomivalni stroj
- sifona za avtomatski mehčalec vode
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev avtomatskega mehčalca vode in povezovalne cevi med mehčalcem vode in pomivalnim strojem
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 250,00 | 250
3.11 | Priprava instalacij za kavni avtomat sestoječa iz:
- sifona za kavni avtomat
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev kavnega avtomata
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 150,00 | 150
3.12 | Priprava instalacij za ledomat sestoječa iz:
- sifona za ledomat
- izpustnega ventila DN15 z navojnim priključkom za dotočno cev kavnega avtomata
- montažnega in tesnilnega materiala
|  | kompl | 1 | 150,00 | 150
3.13 | Priprava instalacij za pomivalno korito v čajni kuhinji mansarde sestoječa iz:
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- priprava odtoka Ø50 (brez sifona, ki se dobavi skupaj s pomivalnim koritom)
- montažnega in tesnilnega materiala
- električnega grelnika vode V=10 l, priključne moči 2 kW
|  | kompl | 1 | 350,00 | 350
3.14 | Kompletni umivalnik kot montažni element za suho gradnjo v servisnih prostorih lokalov starega dela sestoječ iz:
- školjke (60/45 cm) in podstavka izdelane iz sanitarne keramike (kot npr. Kerasan; Cento 60/45 )
- nosilnega okvirja površinsko zaščitenega in pocinkanih opornih nog za vgradnjo na obstoječa tla od 0-20 cm
- dveh kompletnih navojnih palic M10 z osno razdaljo 5-40 cm
- po višini nastavljive plošče armature
- stoječe mešalne armature za toplo in hladno vodo
- dveh kotnih podometnih ventilov DN15 vključno z zidno rozeto in vezno pokromano cevko premera 10 mm dolžine cca. 30 cm (2 x)
- odtočnega ventila, PVC sifona in PP priključnega kolena DN50 z manšeto Ø32
- montažnega in tesnilnega materiala
(kot npr. Geberit Duofix ali odgovarjajoče)
|  | kompl | 4 | 400 | 1600
3.15 | Ogledalo dolžine 600 mm s ponikljanim okovom, s pritrdilnim materialom (kot npr. Armal)
|  | kompl | 9 | 100 | 900
3.16 | Polica ogledala iz bele keramike, s pritrdilnim materialom
(kot npr. Armal)
|  | kompl | 9 | 50 | 450
3.17 | Držalo za papirnate brisače, s pritrdilnim materialom
(kot npr. Armal)
|  | kompl | 9 | 50 | 450
3.18 | Držalo in dozator za tekoče milo, s pritrdilnim materialom
(kot npr. Armal)
|  | kompl | 9 | 70 | 630
3.19 | Držalo za rolo toaletni papir, s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 4 | 40 | 160
3.2 | Metlica za WC, s pritrdilnim materialom
|  | kompl | 4 | 50 | 200
3.21 | PVC talni sifon 15x15 cm z nerjavno pohodno ploščo in čistilno rešetko, vključno ves tesnilni in pritrdilni material.
| kompl | kompl | 6 | 25 | 150
3.22 | Zidni požarni Euro hidrant v pločevinasti omarici za montažo v steno ali ob steno sestoječ iz:
- priključnega ventila 2"
- gumijaste cevi Ø25 (l=30 m)
- ročnika na zasun Ø25
- vrtljivega koluta, nosilnik konzol omarice
|  |  | 2 | 500 | 1000
kompl
3.23 | Srednje težka pocinkana navojna cev, izdelana po DIN 2440, material St.33, položena v tla, za hladno vodo, komplet z spojnim in tesnilnim materialom in ovita z dvema slojema dekorodal traku
| DN65 | m' | 5 | 18,00 | 90
3.24 | Srednje težka pocinkana navojna cev, izdelana po DIN 2440, material St.33, položena v jašku, predelne stene in pod strop, za hladno vodo, komplet z spojnim in tesnilnim materialom in izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 13 mm (kot npr. Armacell Tubolit DG)
| DN15 | m' | 36 | 12,00 | 432
| DN20 | m' | 50 | 12,00 | 600
| DN25 | m' | 36 | 15,00 | 540
| DN50 | m' | 22 | 20,00 | 440
| DN65 | m' | 18 | 25,00 | 450
3.25 | Srednje težka pocinkana navojna cev, izdelana po DIN 2440, material St.33, položena v jašku, predelne stene in pod strop, za toplo vodo in cirkulacijo, komplet z spojnim in tesnilnim materialom in izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo (kot npr. Armacell Tubolit DG)
| DN15 - debelina izolacije 20 mm | m' | 50 | 10,00 | 500
| DN20 - debelina izolacije 30 mm | m' | 22 | 12,00 | 264
| DN25 - debelina izolacije 30 mm | m' | 48 | 15,00 | 720
3.26 | Obešalni in pritrdilni material, ter konzole narejene iz profilnega železa, temeljno obarvanega v skupni teži, objemke za obešanje morajo imeti izolacijsko oblogo
| kg | kg | 45 | 2 | 90
| objemke (DN15) | kos | 40 | 1.5 | 60
| objemke (DN20) | kos | 30 | 1.5 | 45
| objemke (DN25) | kos | 35 | 2 | 70
| objemke (DN50) | kos | 5 | 4 | 20
| objemke (DN65) | kos | 5 | 5 | 25
3.27 | Večplastna polietilenska cev z notranjim kovinskim plaščem, (npr.UNIPIPE), položena v predelne stene in v tlaku, za hladno vodo, toplo vodo in cirkulacijo, komplet z fitingi iz medenine. Cev je izolirana z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 4 mm (kot npr. Armacell Tubolit S+)
| DN12 (ø16 x 2) | m' | 60 | 6,00 | 360
| DN15 (ø20 x 2.25) | m' | 180 | 8,00 | 1440
| DN20 (ø25 x 2.5) | m' | 120 | 10,00 | 1200
3.28 | PP cev z povečanimi zvočno-izolacijskimi lastnostmi, za kanalizacijske dvižne vode, z dodatki na odrezke in tesnilnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo (kot npr. REHAU RAUPIANO Plus ali odgovarjajoče)
| DN 110 | m' | 80 | 20 | 1600
3.29 | PP cev za razvod kanalizacije od porabnikov do vertikal v klet 1, z fazonskimi kosi, dodatki na odrezke in tesnilnim, spojnim materialom in podpornimi objemkami obloženimi z gumo
| DN 75 | m' | 36 | 9 | 324
| DN 50 | m' | 140 | 7 | 980
| DN 32 | m' | 18 | 5 | 90
3.3 | Izolacija kanalizacijskih cevi z izolacijo z zaprto celično strukturo deb. 5 mm. Izolacija izpolnjuje pogoje za preprečevanje rosenja in kondenzacije, ter prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo (kot npr. Armacell Tubolit AR)
| ø110 | m' | 36 | 2 | 72
3.31 | PVC-U cev za kanalizacijo, položena v tla, izdelana v skladu z standardom EN 1401-1, z dodatki na odrezke in tesnilnim, spojnim materialom, komplet z fazonskimi kosi
| DN 110 | m' | 18 | 15 | 270
3.32 | Krogelni ventil za vodo - navojni, komplet s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 1 | 6 | 6
| DN20 | kos | 9 | 8 | 72
3.33 | Omarica iz dekapirane pločevine za vgadnjo v zid, opleskana s temeljno in zaščitno barvo (zaporni ventili)
| 300 x 300 x 150 mm | kompl | 5 | 50 | 250
3.34 | Ročni gasilni aparat - ABC (6 kg)
|  | kos |  | 150 | 0
3.35 | Ročni gasilni aparat - CO2 (5 kg)
|  | kos |  | 150 | 0
3.36 | Električni grelnik vode V=50l, priključne moči 2kW (kot npr. Gorenje GB 50N)
|  | kompl | 1 | 200 | 200
3.37 | Varnostna grupa za priključitev električnega grelnika vode, sestoječa iz varnostnega, protipovratnega in zapornega ventila (DN15) in lijaka za odtok izpod varnostnega ventila
|  | kompl | 1 | 100 | 100
3.38 | Navezava vodovoda na vodovodno omrežje, praznjenje in polnjenje sistema
|  | kompl | 1 | 200 | 200
3.39 | Dezinfekcija, izpiranje vodovodne instalacije in mikrobiološka preiskava vode (vsebnost mineralnih olj..) ter izdaja poročila s strani pooblaščene institucije
| kompl. | kompl | 1 | 600 | 600
3.4 | Pripravljalna dela, zarisovanje, čiščenje in zaključna dela
| pavšal | kompl | 1 | 200 | 200
3.41 | Manjša gradbena dela kot so preboji za cevi, izdelava utorov v tlaku in zidu za vodovodne in kanalizacijske cevi, ter zametavanje in fino zaribavanje po vgradnji
| ur |  | 20 | 13 | 260
3.42 | Tlačna preizkušnja s tlakom p= 10 bar in regulacija
|  | kompl | 1 | 200 | 200
3.43 | Transportni stroški
| 1% | 1% |  |  | 256.3
3.44 | Manjša nepredvidena dela in stroški 10%
|  | 10% |  |  | 2588.63
| SKUPAJ VODOVOD IN KANALIZACIJA |  |  |  | 28474.93